Załącznik – część 3

O P I S    P R Z E D M I O T U    Z A M Ó W I E N I A

TEMAT: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Ciszewskiego - Dereniowa.

- Opinię komunikacyjną Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

- Projekt organizacji ruchu, zaopiniowany przez WRD Komendy Stołecznej Policji, Zarząd Dróg Miejskich (w tym Wydział Programowania MSI) i inne stosowne instytucje oraz zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. Wymagane jest złożenie minimum 5 egz. w tym 3 egz. oryginalnych.

- Uzgodniony i zatwierdzony projekt sygnalizacji świetlnej zawierający m. in.:

- opis techniczny;

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacją ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatorów oraz detektorów dla pojazdów i pieszych;

- aktualne dane o ruchu kołowym w szczycie porannym i popołudniowym, oraz międzyszczycie, tj. natężenie oraz strukturę kierunkową;

- obliczenia przepustowości;

- schemat podstawowych faz ruchu;

- tablicę minimalnych czasów międzyzielonych dla strumieni kolizyjnych;

- wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych;

- programy sygnalizacji (spełniające wymagania optymalizacyjne) dostosowane do pracy w akomodacji;

- algorytm sterowania;

- określenie min. i maks. wartości sygnałów zielonych w grupach akomodowanych;

- określenie zależności grup akomodowanych od detektorów ruchu.

- Uzgodniony projekt elektryczny instalacji sygnalizacji świetlnej uwzględniający m. in.:

- dostawę energii elektrycznej wraz z instalacją układu pomiarowego;

- przebieg kabli sterowniczych;

- zasilenie latarń sygnalizacyjnych, detektorów pojazdów i przycisków dla pieszych;

- przebieg kabla komunikacyjno-koordynacyjnego wzdłuż ul. Ciszewskiego na odcinku od sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. KEN – Ciszewskiego do sterownika na skrzyżowaniu ul. Ciszewskiego - Pileckiego.

Urządzenie sterujące (sterownik) musi spełniać wymagania funkcjonalne dla urządzeń sterujących zawarte w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r., zał. nr 3, pkt 3.3.1) potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-HD638:S1, wydanym przez niezależny instytut lub laboratorium.

Sterownik musi umożliwiać pracę sygnalizacji przy napięciu 40/42V i zawierać m.in.:

- układ UPS min. 1 godz. pracy;

- układ „ściemniania” luminancji nadawanych sygnałów w godzinach nocnych;

- monitoring stanu pracy sygnalizacji oraz detektorów drogą internetową z uwzględnieniem przesyłu przez stałe łącze IP;

Wielkość obudowy sterownika musi umożliwiać umieszczenie elementów niezbędnych do podłączenia światłowodów (przełącznica, konwerter, mufy kablowe).

Maszty sygnalizacyjne (MS 3300; 3600; 3900) należy montować w gniazdach montażowych (RS-115/600, RS-115/445, RS-B/D typ A) lub w podłożu trawiastym na fundamentach prefabrykowanych (Fs/0,5(0,6m), oraz maszty MSŁ, MSOś-5(7m na fundamentach F12/3 (0,8(0,8(1,7m), MSŁ, MSOś-9m na fundamentach F16 (1,0(1,0(2,5m). Wszystkie maszty sygnalizacyjne stalowe zabezpieczone powłoką ochronną RAL-9006 antyplakat z gwarancją 5 lat. Maszty aluminiowe SAL/syg anodowane, kolor naturalny, z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym.

Sygnalizatory typu FUTURA LUMILED 42V z mocowaniem dwupunktowym. Przy lokalizacji sygnalizatorów na słupach oświetleniowych należy uwzględnić zastosowanie słupa wykonanego w wersji dwuwnękowej (układ sygnalizacyjny bez skrzynek kablowych).

Trasy kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i zasilających należy prowadzić w pełni drożnej kanalizacji kablowej w rurach typu RHDp, SRS, DVR lub 110 z łukami, trójnikami, itp., 
z zastosowaniem studni kablowych z poliwęglanu (np. typu SK, EK 368, EK 388 lub EK 337 dla pętli indukcyjnych). W studniach kablowych, dla uszczelnienia rur, stosować dławice czopowe 
EK 186/90-3. Przy sterownikach stosować studnie kablowe 2 ( EK 328 + 2 elementy dolne wys. 220 mm. Zapasy kablowe lokalizować w studniach.

Na przejściach dla pieszych przez jezdnie główne (w poprzek kierunku głównego), należy przewidzieć kasety przyciskowe sensorowe, np. typu EK533 – 40/42 V AC, w układzie styków normalnie zwartym, z optycznym oraz akustycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika, z obsługą osób niewidomych i niedowidzących (sygnał naprowadzania na przycisk, wibracja przy świetle zielonym, opis Braille’a o topografii przejścia). Sygnał akustyczny dla osób niewidomych na wszystkich przejściach dla pieszych (typu „B”) powinien być nadawany 
z dodatkowego głośnika zainstalowanego na wysokości min. 2,20m. Zaprojektowane rozwiązanie musi uwzględnić wyłączanie sygnału akustycznego w godz. 2000 ÷ 800 oraz w dni świąteczne. Wymagana wysokość montażu kaset przyciskowych 130 cm od poziomu chodnika do środka części aktywnej przycisku. Do podłączenia kaset należy zastosować kabel typu (XzTKMXpw 6(2(0,8 mm2) prowadzony osobno do każdej grupy logicznej.

Na przejściach dla pieszych wzdłuż kierunku głównego stosować urządzenia akustyczne typu EK 533 –  40/42 V AC z sygnałem akustyczny dla osób niewidomych (typu „A”), wibracją przy świetle zielonym i opisem Braille’a o topografii przejścia . Sygnał akustyczny powinien być nadawany z dodatkowego głośnika zamocowanego do masztu nad latarnią dla pieszych 
i skierowanego w kierunku środka przejścia. Wymagana wysokość montażu kaset 130 cm od poziomu chodnika do środka kasety. Do podłączenia kaset należy zastosować kabel typu (XzTKMXpw 6(2(0,8 mm2) prowadzony osobno do każdej grupy logicznej. Zaprojektowane rozwiązanie musi uwzględnić wyłączanie sygnału akustycznego w godz. 2000 ÷ 800 oraz w dni świąteczne.

Do automatycznej detekcji rowerzystów należy zastosować kamery typu np. Traficam Safe Walk, podłączone kablem FTP 4(2(0,5/kat. V LAN, prowadzonym osobno do każdej kamery. Kamery należy montować na masztach MSw wys. 4000 (1 kamera – 1 strefa detekcji).

Do detekcji pojazdów należy zastosować:

- pętle indukcyjne (zalecane);

- inne sposoby detekcji po uzgodnieniu z ZDM ZTSO.

Dla potrzeb monitoringu należy zastosować kamerę obrotową, np. typu AXIS-P-5512-E-50Hz z uchwytem do mocowania, zainstalowaną na wysokości 8 m, podłączoną ze sterownikiem kablem teleinformacyjnym FTP 4(2(AWG24/kat. 6.

Trasę kabla koordynacyjno-komunikacyjnego należy zaprojektować w pełni drożnej kanalizacji kablowej z rur ochronnych RHDp, DVR, SRS/110 mm, przystosowanej do linii światłowodowej, ze studniami kablowymi z poliwęglanu typu EK 368 i przy sterowniku 
2 ( EK 328 + 2 elem. dodatk. 220 mm wyposażone w wieszaki dla zapasów kabla 15 m. Kabel światłowodowy jedno modowy Z-XOTKtsd 24J.

Trasy kabla zasilającego, koordynacyjno-komunikacyjnego i kabli sterowniczych należy projektować na terenie zarządzanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Przebieg kanalizacji kablowej i sposób wykonania przepustów należy uzgodnić w Wydziale Dróg Zarządu Dróg Miejskich.

W ramach opracowania Wykonawca występuje do RWE STOEN Operator o warunki przyłączenia. We wniosku należy uwzględnić zasilanie 3 fazowe, a określenie mocy wyliczyć na podstawie projektowanej ilości sygnalizatorów, przy założeniu, że będą to sygnalizatory LumiLED o mocy 15 W. Wniosek o warunki przyłączeniowe należy przedstawić do wglądu w ZDM ZTSO, ul. Żelazna 124, pok. 26, tel. (22) 59 89 223.

Projektowaną trasę kabli zasilających i sygnalizacyjnych, lokalizację masztów sygnalizacyjnych, studni kablowych i detektorów przed złożeniem w ZUD należy uzgodnić w ZDM ZTSO.

- Projekt branży drogowej uwzględniający:

- regulację wysokości krawężników i remont cząstkowy chodników na przejściach dla pieszych 
w zakresie uzgodnionym przez Wykonawcę z Wydziałem Dróg ZDM.

Kompletna dokumentacja ze wszystkich branż powinna zawierać:

- projekt wykonawczy;

- przedmiary robót (kosztorysy ślepe) i jeden egzemplarz kosztorysu inwestorskiego;

- szczegółowe specyfikacje techniczne;

- opracowanie geodezyjne z uzgodnieniami ZUD (min. dwa oryginalne egz. ZUD i dwie kolorowe kopie);

- inne uzgodnienia branżowe (m.in. STOEN);

- wypis z ewidencji gruntów w rejonie opracowania wraz z planem zagospodarowania i zakresu robót;

- zapis na płycie CD w plikach formatu PDF.

Uwaga:

- wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną dokumentacji ponosi Wykonawca projektu.