SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Pełnienie Funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie”

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 207 000 EURO a jest  mniejsza niż równowartość kwoty  
10 000 000 EURO

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Grażyna Lendzion

Cena formularza specyfikacji: 7,48 zł

SIWZ sporządziła: Monika Suchecka

Warszawa, lipiec 2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIERA

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II	Formularze załączników do Oferty

załącznik nr 1a	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

załącznik nr 1b	Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

załącznik nr 2	Wykaz dotyczący doświadczenia Wykonawcy

załącznik nr 3 	Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

załącznik nr 4 	Informacja Wykonawcy

Rozdział III 	Formularz Oferty

Rozdział IV 	Wzór umowy z załącznikami

załącznik nr 1  Wykaz odliczeń

załącznik nr 2  wzór zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy

załącznik nr 3 wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi

Rozdział V 	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział VI        Specyfikacja Techniczna

załącznik nr 1 – zestawienie czynności konserwacyjno-serwisowych

(załącznik znajduje się w oddzielnym pliku)

załącznik nr 2 – charakterystyka obiektu

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24-03-2011 r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  (22) 558-90-00  fax.: +48 (22) 620-91-71 	e-mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

REGON: 010270068, NIP: 527-021-07-44.

Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.  	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez  Zamawiającego i Wykonawców oprócz formy pisemnej, również za pomocą faksu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną z wyjątkiem faksu.

2.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia ( za wyjątkiem uzupełnień i wyjaśnień)  oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w wymaganej formie pisemnej i z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na pisemne żądanie drugiej strony.

2.3.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Sebastian Kubanek tel. 22 850-54-10

2.3.2. W zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:

Monika Suchecka tel. (22) 55-89-269, fax. (22) 890-92-11.

2.4.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/57/PN/54/14. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb udzielanie zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiot zamówienia obejmuje – Pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie.

4.2.	Szczegółowo przedmiot zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział V i Specyfikacji Technicznej z załącznikami stanowiącej Rozdział VI.

4.3.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.

4.4.	Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50230000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu.

4.5.	Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia.

4.6.	Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację należy zawrzeć w formularzu oferty. W przypadku nie wskazania części zamówienia, których wykonanie powierza się podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.6.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:

5.1.	Rozpoczęcie: 01.01.2015 r.

5.2.	Zakończenie: 31.12.2017 r.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

7.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2.	posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

7.1.1.4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3.	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa powyżej:

7.3.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej:

- jedną usługę z zakresu zarządzania i/lub utrzymania urządzeń technicznych zainstalowanych w tunelach drogowych lub obiektach budowlanych o podobnej funkcji, o kubaturze nie mniejszej niż 50 000 m3, w tym:

- konserwacja systemu sygnalizacji pożaru opartego na liniowej czujce ciepła,

- konserwacja systemu wentylacji i oddymiania,

- konserwacja systemu odwodnienia i kanalizacji,

- konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków zmiennej treści – sterowanych systemowo.

W celu potwierdzenia wykonanych/wykonywanych usług Wykonawca musi przedstawić wykaz głównych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/ są wykonywane oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7.3.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na każde stanowisko wymienione poniżej:

| L.p. | Stanowisko | Wymagana liczba osób | Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inspektor nadzoru robót wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej | 1 osoba | 5 lat |
| 2. | Inspektor nadzoru robót elektrycznych | 1 osoba | 5 lat |
| 3. | Kierownik robót teletechnicznych | 1 osoba | 5 lat |
| 4. | Osoba posiadająca aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji typu „E” | 1 osoba | 5 lat |
| 5. | Osoba posiadająca aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji typu „D” | 1 osoba | 5 lat |
| 6. | Specjalista SIMATIC i SIMATIC HMI | 1 osoba | 5 lat |
| 7. | Specjalista do spraw inżynierii ruchu | 1 osoba | 5 lat |

Inspektor nadzoru robót wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej- powinien posiadać aktualne

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Inspektor nadzoru robót elektrycznych- powinien posiadać aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Kierownik robót teletechnicznych- powinien posiadać aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji na stanowisku kierownika robót teletechnicznych.

Osoba posiadająca aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji typu „E”- dla urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w grupie I, wg załącznika nr 1, do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 28.04.2003 r., w sprawie „wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci…” Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. poz. 1189.

Osoba posiadająca aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji typu „D”- dla urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w grupie I, wg załącznika nr 1, do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 28.04.2003 r., w sprawie „wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci…” Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. poz. 1189.

Specjalista SIMATIC i SIMATIC HMI- specjalista w zakresie wdrażania i/lub utrzymania systemów automatyki w oparciu o systemy SIMATIC i SIMATIC HMI, potwierdzone posiadaniem odpowiednich szkoleń i certyfikatów.

Inspektor nadzoru winien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

W przypadku uprawnień budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane), wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń, przy zachowaniu warunku doświadczenia. Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.Nr 63 poz. 394).

7.3.3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.3.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

7.3.3.2  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik             nr 1a.

8.1.2.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 7.3.1. SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 2 („Doświadczenie zawodowe”).

W wykazie winny być wskazane zamówienia, które wykonał lub wykonuje co najmniej  - jedną usługę z zakresu zarządzania i/lub utrzymania urządzeń technicznych zainstalowanych w tunelach drogowych lub obiektach budowlanych o podobnej funkcji, o kubaturze nie mniejszej niż 50 000 m3, w tym:

- konserwacja systemu sygnalizacji pożaru opartego na liniowej czujce ciepła,

- konserwacja systemu wentylacji i oddymiania,

- konserwacja systemu odwodnienia i kanalizacji,

- konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków zmiennej treści – sterowanych systemowo.

Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający nie będzie żądał informacji o usługach nie wykonanych, lub wykonanych nienależycie.

8.1.2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

8.1.3.    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.1.4.	Rachunek zysków i strat (część sprawozdania finansowego), a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim.

8.1.5.	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.6.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.4., 8.1.5., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.3.3.

8.1.7.	W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów dotyczących, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

8.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.2.1.  Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  ustawy  Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przez terminem składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 4.

  - Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4 i 8.2.6  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w pkt 8.2.5. i 8.2.7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy.

8.6.	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5. 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.5. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.7.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 8.6. stosuje się odpowiednio.

8.8	Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.8.1.		Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich podmiotów, zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt. 10.5.

8.8.2.	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2.1. – 8.2.7. oraz 8.3 winny być złożone przez każdy podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 8.1. SIWZ, dokumenty składa ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami.

9.	Wadium

9.1.       Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości 160.000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

9.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:

9.2.1. 	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 51103015080000000550059088; Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

    - W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna powyższy dokument w oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, II piętro pokój 214, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty.

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 9.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 9.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp).

    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

9.10.1    odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

9.10.2    nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

9.10.3    zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Opis sposobu przygotowania ofert

10.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2.	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.3.	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć:

10.3.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców).

10.4.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

10.5.	Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictw do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i podpisania oferty wspólnej oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będą wynikać przedmiotowe pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa lub umowa o współdziałaniu muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty.

10.6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.7.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

10.8.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

10.9.	Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wymagana jest forma poświadczenia notariusza za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.231).

10.10.	Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem winy być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

10.11.	Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wezwie Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

10.12.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10.13.	Strony oferty winny być kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.14.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

10.15.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane „Oferta na Pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie.” Numer postępowania DZP/57/PN/54/14.  Nie otwierać przed dniem  27.08.2014r. do godz. 11:00”.

10.16.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

10.17.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

11.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

11.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

fax: (22) 890-92-11

11.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.1.

11.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

11.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

12.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

12.1.	Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Rozdział V oraz Specyfikacji Technicznej z załącznikami stanowiącej Rozdział VI niniejszej SIWZ. Uznaje się, że cena oferty w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.

12.2.	Wykonawca przedstawi w Formularzu oferty cenę netto, natomiast cenę brutto Wykonawca uzyska powiększając cenę netto o należny podatek VAT. Wszystkie ceny winne być określone do dwóch miejsc po przecinku.

12.3.	Cena brutto podana w ofercie jest ceną ryczałtową.

12.4.	Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.5.	Cena oferty obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym również bezpośrednie i pośrednie koszty towarzyszące wykonaniu prac.

12.6.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

12.7. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

13.	Miejsce i termin składania ofert

13.1.	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – 
pok. 15, w terminie 27.08.2014r. do godz. 10:00.

13.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

14.	Terminy związania ofertą

14.1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiana).

15.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

15.1.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, sala konferencyjna nr 402, w dniu 27.08.2014r., o godz. 11:00.

15.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.

15.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

15.4.	Zamawiający:

15.4.1.	wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

15.4.2.	odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

15.5.	O wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

15.6.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

15.7.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

15.8.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny.

15.9.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.10.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

15.11.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15.12.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

16	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

16.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – 100%. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

16.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 100 pkt

Cena ofertowa

16.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

16.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

16.5.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie.

16.6. 	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w ogłoszeniu o zamówieniu).

17.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

17.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formie/formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

17.1.1.	pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088,

17.1.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

17.1.3.	gwarancjach bankowych,

17.1.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych,

17.1.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

17.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

17.3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.4.	Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

17.5.	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 do wzoru umowy i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi – zał. nr 2 do wzoru umowy.

17.6.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

17.6.1.	30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70% wartości zabezpieczenia);

17.6.2.	w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

17.7.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego prac składających się na przedmiot umowy.

17.8.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.	Udzielenie zamówienia

18.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

18.2.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający, przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18.3.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10 i 19.11 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

20.        Ochrona danych osobowych

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 nr101, poz. 926 ze zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

Załącznik nr 1a

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest usługa na „Pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie” oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 907 z póżn. zm.).

__________________ dnia __________r.                                 _______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest usługa na „Pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie” oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 907 z późn. zm.) .

__________________ dnia __________r.                                         _____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

Załącznik nr 2

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie” oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y (realizuje/ą) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące zamówienia.

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa, zakres i miejsce wykonywania prac | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji od ..... do ..... (daty dzienne) |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 7.3.1. Instrukcji dla Wykonawców

__________________ dnia __________r.                                        _____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| LP | IMIĘ I NAZWISKO | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE (wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień) WYKSZTAŁCENIE | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (liczba lat pracy na danym stanowisku) | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ……………………… | Inspektor nadzoru robót wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej | ……………………. | ………………… lat (co najmniej 5 lat) |  |
| 2 | ……………………… | Inspektor nadzoru robót elektrycznych | ……………………… | ………………… lat (co najmniej 5 lat) |  |
| 3 | ……………………… | Kierownik robót teletechnicznych | ……………………….. | ………………… lat (co najmniej 5 lat) |  |
| 4. | ……………………… | Osoba posiadająca aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji typu „E” | ………………………. | ………………… lat (co najmniej 5 lat) |  |
| 5. | …………………..… | Osoba posiadająca aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji typu „D” | …………………………… | ………………… lat (co najmniej 5 lat) |  |
| 6. | ……………………….. | Specjalista SIMATIC I SIMATIC HMI | ………………………….. | ………………… lat (co najmniej 5 lat) |  |
| 7. | ………………………. | Specjalista do spraw inżynierii ruchu | ………………………….. | ………………… lat (co najmniej 5 lat) |  |

*) w przypadku gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

__________________ dnia _________ r.		                     __________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie” w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013., poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2.	należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Podmiot dominujący/ Podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga;

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujący wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

__________________ dnia_____________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

# FORMULARZ OFERTY

Do Miasta Stołecznego Warszawa - Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie”,

MY NIŻEJ PODPISANI

______________________________________________________

______________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

______________________________________________________

______________________________________________________

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ___________ zł słownie ____________________________________________zł

w tym VAT ____% ______________zł słownie _______________________________zł

brutto: ___________ zł  słownie: ___________________________________________ zł

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że do usuwania wszelkich uszkodzeń Systemu, będziemy stosować następującą stawkę:

- Stawka roboczogodziny -                               _______________ zł.

- Koszty pośrednie Kp (od R i S) -                     _______________ %

- Koszty zakupu (od M)                                     - uwzględnienie w cenie materiałów

- Zysk                                                             -  0,00 zł

Koszty powinny zostać określone przez Wykonawcę w oparciu o katalog nakładów rzeczowych zawarty w zeszytach wydawnictwa Sekocenbud, z uwzględnieniem średnich cen obowiązujących na dany okres czasu oraz cen rynkowych ze składniki, które mają być zabudowane, a nie ujęte w zeszytach Sekocenbud.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9.     DEKLARUJEMY  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto

określonej w pkt. 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej ofert

jako oferty najkorzystniejszej.

10.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.   WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

____________________________________________________________________________________________

nr fax _______________________

nr tel. _______________________

12.    OFERTĘ niniejszą składamy na _______stronach.

______________________dnia ______________roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV

# WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY nr DZP/57/PN/54/14

W dniu __________ roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24-03-2011 r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich, którego reprezentuje:

___________________________________________

__________________________________________

# REGON: 010270068;	NIP: 527-021-07-44

zwanym dalej „Zamawiającym”

a  Firmą __________________________________

którą reprezentuje:

_________________________________________

REGON: ________		NIP: ________

zwanym dalej “Wykonawcą”,

została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ODWODNIENIA W TUNELU ZAGŁĘBIENIA WISŁOSTRADY W WARSZAWIE, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną oraz zestawieniem czynności konserwacyjno – serwisowych.

- Termin realizacji przedmiotu umowy:

1)  rozpoczęcie 01/01/2015 roku.

2)  zakończenie 31/12/2017 roku.

§ 2

- Wynagrodzenie za czynności określone w niniejszej umowie ustala się w wysokości:

brutto: ________________ zł (słownie: _______________________________________________________________)

- Kwota wynagrodzenia płatna będzie maksymalnie w 36 ratach miesięcznych każda w wysokości:

brutto: ________________ zł (słownie: _______________________________________________________________)

- W terminie do trzeciego (3) dnia miesiąca następującego po danym miesiącu kalendarzowym Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemnie lub elektronicznie miesięczne sprawozdanie z prac wykonanych w danym okresie rozliczeniowym wraz ze szczegółowym wykazem wykonanych prac.

- W terminie 3 dni od daty otrzymania, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie lub elektronicznie o przyjęciu sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w § 2.3 powyżej albo zgłosi do niego uwagi lub zastrzeżenia dotyczące zakresu, terminów lub sposobów wykonania prac, w tym wynikające z dokonanych czynności kontrolnych, odliczeń od wynagrodzenia lub naliczania kar umownych.

- Wykonawca, po otrzymaniu pisemnego lub elektronicznego powiadomienia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, uprawniony będzie do wystawienia, w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po danym okresie rozliczeniowym, faktury VAT opiewającej na kwotę odpowiadającą zakresowi prac uznanych przez Zamawiającego za wykonane zgodnie z warunkami Umowy. Kwota wynagrodzenia objęta fakturą VAT pomniejszona będzie o wszelkie odliczenia dokonane przez Zamawiającego.

- Płatność będzie realizowana przez Zarządu Dróg Miejskich w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich na niżej podany numer rachunku bankowego:______________________________________________________________________________
w Banku:________________________________________________________________________________ .

- Za termin realizacji faktury VAT uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, ani dokonywać cesji związanych z realizacją umowy.

§ 3

- Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują kary umowne w wysokości odsetek ustawowych.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę Zamawiający zastosuje odliczenia od wynagrodzenia lub naliczy kary umowne ustalone według zasad oraz w wysokościach określonych w wykazie odliczeń i kar umownych stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy. Odliczenia stosowane będą automatycznie w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek, niesprawności Systemu lub jego elementów, a ich skutkiem będzie obniżenie miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia umownego z VAT, wymienionego w § 2 ust. 1 umowy.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony ustanawiają zmniejszenie wynagrodzenia (potrącenia umowne) w wysokości:

  - 700 zł  za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nie usunięcia usterki urządzeń w ciągu 2 godzin od wystąpienia zgłoszenia usterki,

  - 700 zł zł za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nie usunięcia awarii  w ciągu 24 godzin od wystąpienia awarii,

  - 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nie usunięcia awarii  w ciągu 72  godzin od wystąpienia awarii dotyczącej tzw. elementów gabarytowych (znaków zmiennej treści, wentylatorów, pomp  itp),

  - 1000 zł zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu czynności konserwacyjno – serwisowych, licząc od uzgodnionego terminu ich wykonania.

- Roszczenie o zmniejszenie wynagrodzenia (potrącenia umowne) z tytułu opóźnienia staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki– w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Wykonawca wyraża zgodę na odliczenie potrąceń umownych z przedłożonej miesięcznej faktury VAT.

5. 	Wysokość kar i odliczeń umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 2 ust. 1 .

6. W przypadku gdy suma potrąceń umownych i kar umownych przekroczy 20 % miesięcznego wynagrodzenia brutto Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

7. 	Zapłata potrąceń umownych nie wyklucza prawa każdej ze Stron do odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

8.	Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca lub będąca w związku z umową jest ograniczona do 100% wynagrodzenia umownego z VAT, wymienionego w § 2 ust. 1 umowy.

9.   Usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych o wartości powyżej 15 tysięcy zł. bez VAT i wynagrodzenie za ich usuwanie nie wchodzi w zakres przedmiotowej umowy, będzie natomiast przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. Decyzje dotyczące kwalifikacji szkód podejmuje Zamawiający.

10. Koszty powinny zostać określane przez Wykonawcę w oparciu o katalog nakładów rzeczowych zawarty w zeszytach wydawnictwa Sekocenbud, z uwzględnieniem średnich cen obowiązujących na dany okres czasu oraz cen rynkowych za składniki, które mają być zabudowane, a nie ujęte w zeszytach Sekocenbud.  W przypadku braku danej pozycji w zeszytach Sekocenbud Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do przedstawienia faktury zakupu. Stawka roboczogodziny musi być zgodna ze średnimi stawkami przedstawionymi w zeszytach wydawnictwa Sekocenbud. Strony ustalają, w wyniku przetargu dane do kosztorysowania ( dla szkody powyżej 15 tysięcy zł. bez VAT ), dla określenia przez Wykonawcę wartości szkody;

1) Stawka roboczogodziny – …………..zł.

2) Koszty pośrednie Kp( od R i S)   - …………%

3) Koszty zakupu ( od M)                - uwzględnione w cenie materiałów,

4) Zysk                                            - 0,00 zł

11.  Dane do kosztorysowania, dla kreślenia wartości awarii, przez okres trwania kontraktu nie podlegają podwyższeniu.

12.  W przypadku wystąpienia awarii, usterki i/lub uszkodzenia czy szkody, której naprawa lub likwidacja wykracza poza możliwości Wykonawcy lub która nie jest możliwa od usunięcia w terminach podanych w § 4 Umowy, Wykonawca za każdym razem niezwłocznie uzgodni tryb i nowy termin naprawy / likwidacji szkody z Zamawiającym.

§ 5

- Wykonawca posiada uprawnienia do zlecenia podwykonawcom jedynie części (zakresu) prac wskazanych w ofercie.

- Podwykonawcy muszą być uprawnieni do wykonywania zleconej części prac.

3.	Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu, na jego wezwanie, kopie każdej z tych umów z Podwykonawcą.

4.	Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

5.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

7.	Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy zawartych w ust. 1 - 7 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń danej umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 6

- Zamawiający wyznacza jako swojego Przedstawiciela ___________________________________________________________

- Wykonawcę reprezentuje _________________________________________________________________________________

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. o dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają formy pisemnej zmian umowy.

§ 7

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości z VAT ustalonej w niniejszej umowie, czyli kwotę: ________zł.

# Zabezpieczenie gwarantuje wykonanie prac zgodnie z umową oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace, w okresie 1 roku od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

3   W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to

odpowiedni termin.

4.   W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę ujawnionych wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu

Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty zostanie z zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy.

5.   W przypadku gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę zabezpieczenia , Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy.

6.   Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny wszystkich nowo montowanych urządzeń i przedstawi zamawiającemu czas naprawy

urządzenia oraz zamontuje urządzenie zastępcze gwarantujące poprawną pracę całego systemu. Montaż urządzeń zastępczych będzie ustalany

indywidualnie dla każdej usterki i decyzja o jego wykonaniu bądź nie leży po stronie Zamawiającego.

7.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

1) do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70% wartości zabezpieczenia)

2) do 15 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego przedmiotu umowy (30% wartości zabezpieczenia).

8.  W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 1 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności gwarancji Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć nową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy.

§ 8

Postanowienia umowy nie mogą zostać zmienione, ani uzupełnione postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, chyba, że konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy:

- otwarto likwidację Wykonawcy,

- Wykonawca nie podjął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  - Ograniczenia środków budżetowych,

  - W razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków budżetowych,

  - W razie konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę.

2.  Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu konieczności

określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych w ust. 1 Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu.

§ 11

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania Cywilnego.

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w  formie pisemnej w postaci aneks pod rygorem nieważności.

3.  Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowy dla siedziby Zamawiającego.

4.  Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do prośby ugody określonej  przepisami art.

184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12

- Zleceniobiorca/ Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

- Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały  informacje zawarte w § _____/załączniku nr________ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 13

1. Załącznikiem do Umowy jest Załącznik Nr 1 –Wykaz odliczeń.

2. Załącznikami do niniejszej umowy, są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami,

- Oferta wraz załącznikami,

- Pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

§ 14

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. pozostają u Zamawiającego, a 2egz. otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                       					WYKONAWCA

Załącznik Nr 1

Wykaz odliczeń

I. 	Wykaz odliczeń za niesprawności urządzeń będących w utrzymaniu OPERATORA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ODWODNIENIA W TUNELU ZAGŁĘBIENIA WISŁOSTRADY W WARSZAWIE.

1. Urządzenia sterowania ruchem

- niezgodność programu emitowanego z założonym pod względem wszystkich parametrów /w tym godzin pracy/,

- niesprawność układu zabezpieczeń wewnętrznych,

- niezgodność z zalecanym trybem pracy sygnalizacji /np. brak akomodacji, koordynacji itp/,

- niejednoznaczność emitowanych sygnałów /np. nieprawidłowa barwa soczewki lub jej blendowanie/, nieprawidłowe ustawienie latarni sygnałowej względem jezdni, torowiska lub przejścia dla pieszych, nieprawidłowe działanie sygnałów dla osób niedowidzących (sygnały optyczne, dźwiękowe i wibracyjne),

- uszkodzenie, zabrudzenie soczewki lub odbłyśnika powodujące widoczne osłabienie strumienia światła,

- uszkodzenie kasety przyciskowej lub źródeł światła w niej umieszczonych,

- niezgodne ustawienie zegara w sterowniku lokalnym z zegarem w sterowniku nadrzędnym,

- przepalenie źródeł sygnałów,

- Brak łączności z urządzeniem sterującym wynikłe z niesprawności modułu sterownika,

Zamawiający będzie stosował odliczenia w wysokości 500,00 zł bez VAT w stosunku do każdej stwierdzonej nieprawidłowości określonych pkt.1. Zgłoszenia do Wykonawcy dokonane w imieniu Zamawiającego przez przedstawicieli Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia wg pkt.1 podlegają automatycznym odliczeniom. Wyłącza się stosowanie odliczeń, jeżeli nieprawidłowość nastąpiła na skutek zdarzeń losowych ( np. wypadek drogowy, kradzież, akty wandalizmu lub inne nieprzewidziane zdarzenia), które zostały potwierdzone wpisem w „Książce zgłoszeń” Wykonawcy oraz potwierdzone dokumentacją zdjęciową przy rozliczaniu miesięcznym za prowadzenie konserwacji.

2. Urządzenia podsystemu informacji dla kierowców przez znaki VMS, znaki portalowe i oświetlenie.

  - niesprawność układu zabezpieczeń wewnętrznych znaków VMS,

  - niejednoznaczność emitowanych sygnałów /np. nieprawidłowa barwa komunikatów, znaków drogowych/,

  - uszkodzenie, zabrudzenie soczewki powodujące widoczne osłabienie strumienia światła,

  - przepalenie źródeł sygnałów

  - Brak świecenia lampy oświetleniowej mimo jej funkcjonowania w działającym programie oświetlenia wraz z oświetleniem stref przystankowych

Zamawiający będzie stosował odliczenia w wysokości 700,00 zł bez VAT w stosunku do każdej stwierdzonej nieprawidłowości określonych pkt.2. Zgłoszenia do Wykonawcy dokonane w imieniu Zamawiającego przez przedstawicieli Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia wg pkt.2 podlegają automatycznym odliczeniom. Wyłącza się stosowanie odliczeń, jeżeli nieprawidłowość nastąpiła na skutek zdarzeń losowych ( np. wypadek drogowy, kradzież, akty wandalizmu lub inne nieprzewidziane zdarzenia), które zostały potwierdzone wpisem w „Książce zgłoszeń” Wykonawcy oraz potwierdzone dokumentacja zdjęciową przy rozliczaniu miesięcznym za prowadzenie konserwacji.

Załącznik nr 2

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU

NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty         [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/57/PN/54/14, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu usług, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 3

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/57/PN/54/14, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do daty odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

ROZDZIAŁ V

Opis przedmiotu zamówienia

O P I S    P R Z E D M I O T U    Z A M Ó W I E N I A

TEMAT: Operator systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w latach 2015 – 2017.

Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia opisuje zamówienie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w latach 2015 – 2017”.

Do obowiązków Operatora należy prowadzenie nadzoru i prac konserwacyjno - utrzymaniowych urządzeń systemów bezpieczeństwa i odwodnienia zainstalowanych w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie, a w szczególności:

- Systemu wykrywania pożaru wraz z powiadamianiem Państwowej Straży Pożarnej;

- Łączy telefonicznych dotyczących przekazywania i nadawania sygnałów do PSP i stacji

monitorowania pomp;

- Systemu oczyszczania separatorów;

- Systemu odwodnienia tunelu;

- Systemu monitorowania pomieszczeń 4PZ ;

- Systemu sterowania ruchem drogowym;

- Systemu wentylacji i czujek CO;

- Systemu oświetlenia i oznakowania ewakuacyjnego;

- Systemu monitoringu i wideodetekcji;

- Instalacji energetycznej zasilającej wszystkie systemy;

- Drzwi ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, zlokalizowanych w środkowej ścianie tunelu.

Zadaniem Operatora jest również wymiana niektórych elementów systemów na nowe wraz z utrzymaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, a także utrzymanie urządzeń technologicznych w sprawności gwarantującej poprawne funkcjonowanie tunelu zgodnie z wymaganiami szczegółowo opisanymi w Specyfikacji Technicznej.

ROZDZIAŁ VI

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1

Zestawienie czynności konserwacyjno-serwisowych

(załącznik znajdują się  w oddzielnym pliku)

załącznik nr 2

Charakterystyka obiektu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne oraz warunki jakie powinien spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w latach 2015 – 2017.

# II. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Poniższa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji usługi wymienionej w punkcie I.

III. Obowiązki operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu

Do obowiązków Operatora należy prowadzenie nadzoru i prac konserwacyjno - utrzymaniowych urządzeń systemów bezpieczeństwa i odwodnienia zainstalowanych w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie, a w szczególności:

- Systemu wykrywania pożaru wraz z powiadamianiem Państwowej Straży Pożarnej;

- Łączy telefonicznych dotyczących przekazywania i nadawania sygnałów do PSP i stacji

monitorowania pomp;

- Systemu oczyszczania separatorów;

- Systemu odwodnienia tunelu;

- Systemu monitorowania pomieszczeń 4PZ ;

- Systemu sterowania ruchem drogowym;

- Systemu wentylacji i czujek CO;

- Systemu oświetlenia i oznakowania ewakuacyjnego;

- Systemu monitoringu i wideodetekcji;

- Instalacji energetycznej zasilającej wszystkie systemy;

- Drzwi ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, zlokalizowanych w środkowej ścianie tunelu.

Zadaniem Operatora jest utrzymanie urządzeń technologicznych w sprawności gwarantującej poprawne funkcjonowanie tunelu.

Do obowiązków Operatora należy:

- nadzorowanie i odbiór robót wodociągowych, elektrycznych i teletechnicznych systemów bezpieczeństwa i odwodnienia zainstalowanych w tunelu;

- nadzór prac konserwacyjno-utrzymaniowych systemów bezpieczeństwa i odwodnienia zainstalowanych w tunelu;

- monitorowanie sprawności wszystkich urządzeń, a także odpowiednie sterowanie nimi w stanach awaryjnych. To zadanie szczególnie dotyczy systemów wentylacji, oświetlenia i sterowania ruchem;

- prowadzenie prac konserwacyjno-utrzymaniowych następujących instalacji zainstalowanych w tunelu zagłębienia Wisłostrady:

- instalacji energetycznej zasilającej wszystkie podsystemy;

- systemu wykrywania pożaru wraz z powiadamianiem Państwowej Straży Pożarnej;

- systemu oczyszczania separatorów;

- systemu odwodnienia tunelu;

- systemu monitorowania pomieszczeń 4PZ;

- systemu utrzymania łącz telefonicznych dotyczących przekazywania i nadawania sygnałów do PSP i stacji monitorowania pomp;

- systemu sterowania ruchem drogowym;

- systemu wentylacji i czujek CO;

- systemu minitoringu i wideodetekcji;

- instalacji oświetleniowej;

- oznakowania ewakuacyjnego;

- łączności radiowej;

- drzwi ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, zlokalizowanych w środkowej ścianie tunelu.

W razie wypadku i w stanach awaryjnych do obowiązków Operatora należy aranżowanie niezbędnej reakcji w zależności od typu incydentu, kierowanie ruchem w tunelu i w przypadku zamknięcia tunelu w strefie wokółtunelowej, oraz wzywanie Policji i innych służb (np. straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, ekip ratownictwa chemicznego, pomocy drogowej, służb eksploatacyjnych).

W celu zagwarantowania sprawności urządzeń technologicznych Operator będzie dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji, tzn. będzie realizować całość działań służących zachowaniu i przywróceniu należytego stanu oraz dokonywać stwierdzenia i oceny istniejącego stanu zainstalowanych urządzeń i podsystemów technologicznych funkcjonujących w tunelu.

Operator jest odpowiedzialny za optymalne funkcjonowanie tunelu i ponosi koszty eksploatacyjne, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót oraz opłaty za dostawę wody do celów przeciwpożarowych.

Do obowiązków Operatora należy w szczególności:

- bieżący nadzór nad poprawnością realizacji funkcji logicznych przez zainstalowane w tunelu urządzenia (szczególnie dotyczy to wentylacji, oświetlenia i instalacji p-poż.)

- dokonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, okresowych kontroli polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego:

    - elementów instalacji narażonych na działanie szkodliwych i niszczących czynników atmosferycznych występujących podczas użytkowania obiektu;

    - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

- dokonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych;

- okresowe badania zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

- niezwłoczne usuwanie usterek i awarii, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub normalnej pracy urządzenia oraz powiadamianie o ich zaistnieniu Pogotowia Drogowego ZDM, Wydziału Sygnalizacji Świetlnej i Oświetlenia ZDM oraz w przypadku awarii zasilania natychmiastowe powiadomienie STOEN;

Jako  usterkę definiuje  się nieprawidłowe działanie urządzenia i/lub systemu powodujące pogorszenie jedynie jednego lub kilku jego parametrów.

Jako awarię definiuje się  nieprawidłowe działanie urządzenia i/lub systemu powodujące całkowity i/lub częściowy brak jego funkcjonowania.

- w przypadku powstania awarii na skutek zdarzeń losowych (np. wypadek drogowy, kradzież, akt wandalizmu, itp.) wykonanie każdorazowo dokumentacji zdjęciowej zniszczeń z pokazaniem terenu i ewentualnie sprawcy dla jednoznacznej identyfikacji (minimum dwa zdjęcia wykonane z różnych pozycji aparatem z datownikiem). W trakcie usuwania awarii wymaga się zastosowania materiałów w standardzie technicznym i jakościowym nie niższym niż pozostałe zainstalowane urządzenia.

- Operator zobowiązany jest wraz z fakturą za miesiąc rozliczeniowy załączyć wykaz awarii i dokumentację zdjęciową wraz z opisem wykonywanych czynności przy jej usuwaniu;

- wykonywanie każdorazowo kosztorysów powykonawczych usunięcia awarii i okazywanie lub przekazywanie ich Zamawiającemu na jego żądanie;

- zgłaszanie robót ziemnych związanych z awariami do Wydziału Dróg ZDM;

- zbieranie, transportowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpadów, w tym odpadów powstałych w separatorach substancji ropopochodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska, sposobu postępowania z odpadami i ochrony wód;

- pobór zgodnie z obowiązującymi przepisami prób i przedkładanie wyników badań ścieków deszczowych wprowadzanych do Wisły;

- dokonywanie innych niezbędnych prac i czynności zgodnie z harmonogramem czynności konserwacyjno - serwisowych;

- utrzymanie wystarczającego zapasu części zamiennych i wszystkich potrzebnych środków i materiałów pomocniczych;

- zapewnienie, aby wszystkie osoby przebywające w obszarze ruchu nosiły odzież ostrzegawczą zgodną z właściwymi przepisami. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może prowadzić do nałożenia pieniężnej grzywny administracyjnej;

- zapewnienie, aby wszystkie pojazdy używane w obszarze ruchu drogowego do prac konserwacyjnych posiadały urządzenia ostrzegawcze zgodne z właściwymi przepisami;

- zapewnienie, aby do chwili zakończenia prac, wszystkie roboty w tunelu zabezpieczone były poprzez wprowadzenie odpowiedniej, czasowej organizacji ruchu;

- utrzymanie całodobowego stanowiska przyjmującego i rejestrującego fakty występowania awarii lub zakłóceń w pracy urządzeń w tunelu, oraz bezzwłoczne przekazywanie ich własnym służbom lub podwykonawcom w celu ich usunięcia;

Wykonawca utrzyma i zorganizuje całodobowe stanowisko przyjmujące i rejestrujące w „Książce  Zgłoszeń” fakty wystąpienia nieprawidłowości w pracy Systemu oraz bezzwłoczne przekazanie ich służbom odpowiedzialnym za ich usunięcie.

Książka zgłoszeń będzie prowadzona w formie elektronicznej z możliwością dostępu on-line przez stronę WWW oraz papierowej i powinna zawierać następujące dane:

- datę i godzinę zgłoszenia,

- dane osoby bądź jednostki zgłaszającej, w przypadku zgłoszeń z pogotowia ZDM numer zgłoszenia,

- rodzaj zgłoszonej usterki (awarii),

- podjęte działania w celu naprawy usterki (awarii) wraz z oznaczeniem czasu ich rozpoczęcia,

- datę i godzinę usunięcia usterki (awarii),

- Prowadzenie dzienników eksploatacji tunelu oraz rejestrowanie w nich informacji o awariach i zakłóceniach w pracy urządzeń (wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia ich usuwania), remontach, przeglądach i kontrolach.

- Utrzymanie przenośnej toalety w Tunelu Wisłostrady ( dla służb serwisowych )

- Pełnienie dyżurów całodobowych w Tunelu Wisłostrady w przypadku stanów zagrożenia powodziowego i konieczności monitorowania urządzeń tunelowych 24 h na dobę. Dyżury będą pełnione na polecenie Zamawiającego i w okresie przez niego wyznaczonym.

- Utrzymanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych Tunelu.

- Opłata za przesył danych z systemu odwonienia.

- Konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego Canon IR Advance C5045i nr. Ser. GPV59974, prowadzenie napraw, bieżącego utrzymania i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, bez papieru ( tonery, pojemniki na zużyty toner, itp.)

- Wymiana 10 szt. foteli operatorów Systemu Tunelowego i 2 szt. okresowych normalnych biletów na okaziciela komunikacji miejskiej - ciągłość przez okres trwania kontraktu ( fotele muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego ).

- Wymiana (dostawa/montaż utylizacja starych) drzwi wraz z ościeżnicami do pomieszczeń technicznych w Tunelu 8szt.

  - Drzwi stalowe p.poż  E-120, pełne, zewnętrzne, jednoskrzydłowe

  - System Master  Key

  - Gwarancja 36m

- Wymiana systemu repeterowego w Tunelu dla systemu łączności Policji i Straży Pożarnej wraz z wymiana anten zewnętrznych.

  - Gwarancja 60m.

  - Dostępność części 10 lat

  - Wymiana spliterów – 6 szt.

  - Montaż zasilania awaryjnego UPS - 2 h,

  - Wymiana konektorów na kablu promieniującym – 8 szt.,

  - Monitoring stanu pracy poprzez komunikaty SMS lub e-mail,

23. Prace konserwacyjne ścian tunelu:

  - Umycie ścian wewnętrznych tunelu,

  - Uzupełnienie ubytków, odprysków ścian, gruntowanie i dwukrotne malowanie farba o parametrach nie gorszych niż Sikagard-550 W Elastic w kolorze RAL1013,

  - Wykonanie dodatkowej łatwo zmywalnej powłoki zabezpieczającej ściany,

  - Zapewnienie organizacji ruchu na czas konserwacji

- Wykonawca ma zadanie doposażenie zewnętrznej stacji monitoringu Tunelu w funkcję drukowania, kopiowania i skanowania opartą na urządzeniu o parametrach nie gorszych niż:

- funkcja kserowania/drukowania/skanowania/kopiowania w kolorze do pełnego formatu A3,

- drukowanie z szybkością 30 str./min

- dwustronny podajnik papieru,

- dwustronne drukowanie (funkcja dupleks),

- Moduł wydruków i skanowania z USB Pendrive

Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany będzie zapewnić serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. W zakresie jego obowiązków zawiera się również naprawa uszkodzeń urządzenia oraz dbanie o materiały eksploatacyjne z wyłączeniem papieru. Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie z obsługi urządzenia i zapewnić odpowiednie wsparcie techniczne przy jego konfiguracji . Dostarczone urządzenie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i być zgodne z jego wymaganiami oraz odpowiadać charakterystyce podobnego sprzętu będącego w jego posiadaniu.

Przekazanie Obiektu do dyspozycji Operatora a także jego zwrotne przekazanie Zamawiającemu nastąpią za Protokołem przekazania podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Od dnia objęcia funkcji Operatora, Wykonawca pełni ją zgodnie z warunkami zawartej Umowy.

IV. Zakres czynności konserwacyjno - utrzymaniowych

##### Utrzymanie urządzeń sterowania ruchem

W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń sterowania ruchem operator zobowiązany jest do:

1)	Utrzymania urządzeń sterowania ruchem w pełnej sprawności technicznej i użytkowej obejmującej:

- realizację programów (algorytmów) pracy sygnalizacji zgodnych z dokumentacją zatwierdzoną przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy;

- prawidłowe działanie układów zabezpieczeń w urządzeniach sterujących;

- jednoznaczne i czytelne wyświetlanie wszystkich sygnałów świetlnych i komunikatów na znakach zmiennej treści;

- prawidłowy stan zabezpieczeń na układach pomiarowych energii elektrycznej;

- ochronę przeciwporażeniową urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- czystość i estetyczny wygląd urządzeń;

- odpowiednią stabilność, sztywność i jakość mocowania konstrukcji wsporczych, gwarantujące pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg;

- usuwanie awarii urządzeń sygnalizacyjnych oraz powiadamianie o ich zaistnieniu Pogotowia Drogowego ZDM, Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Wydziału Sygnalizacji Świetlnej i Oświetlenia ZDM oraz w przypadku awarii zasilania natychmiastowe powiadomienie STOEN.

- Operator zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca awarii i urządzeń sygnalizacji świetlnej;

- Usunięcie awarii powinno nastąpić w czasie:

- -    nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia do chwili potwierdzenia faksem/e-mailem do Pogotowia ZDM faktu jej usunięcia, jeżeli dotyczy ona uszkodzenia znaków zmiennej treści lub elementów gabarytowych

- nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia do chwili potwierdzenia faksem/ e-mailem do Pogotowia ZDM faktu jej usunięcia, jeżeli dotyczy ona rozbitego aparatu sterowniczego albo mechanicznego uszkodzenia odcinka kabla sygnalizacyjnego, zasilającego lub komunikacyjnego;

- nie dłuższym niż 4 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia do chwili potwierdzenia faksem/e-mailem do Pogotowia ZDM faktu jej usunięcia, jeżeli dotyczy ona rozbitego masztu sygnalizacyjnego, rozbitej latarni;

- Pozostałe nieprawidłowości w pracy sygnalizacji powinny zostać usunięte w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia. Wyjątek stanowi wymiana źródeł światła w latarniach zainstalowanych na wysięgnikach konstrukcjach bramowych, która ze względu na utrudnienia w ruchu powinna być prowadzona w godzinach nocnych.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia oderwania się latarni lub jej elementów od konstrukcji mocujących, do usunięcia zagrożenia należy przystąpić natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je w najkrótszym możliwym czasie nieprzekraczającym jednak 2 godzin od otrzymania zgłoszenia.

- W trakcie usuwania ww. awarii wymaga się zastosowania materiałów w standardzie technicznym i jakościowym nie niższym niż pozostałe urządzenia.

- W przypadku powstania awarii na skutek zdarzeń losowych (np. wypadek drogowy, kradzież akty wandalizmu lub inne zdarzenia), wykonywanie każdorazowo dokumentacji zdjęciowej (minimum dwa zdjęcia wykonane z różnych pozycji aparatem z datownikiem) wszystkich dokonanych zniszczeń urządzeń sygnalizacji świetlnej i nawierzchni pod nimi (aparatu sterowniczego, masztów, latarni sygnalizacyjnych, kabli i innych) z pokazaniem terenu i ewentualnego sprawcy dla jednoznacznej identyfikacji.

##### W okresie zimowym tj. od 15 listopada danego roku do 30 marca roku następnego w przypadku uszkodzenia masztów sygnalizacyjnych i utrzymywania się znacznej zmarzliny powierzchni ziemi, dopuszcza się możliwość stosowania masztów tymczasowych. Każdorazowe ustawienie masztu tymczasowego należy zgłosić do Zamawiającego a usunięcia awarii dokonać w jak najszybszym czasie po ustąpieniu zmarzliny gruntu.

- Konserwator zobowiązany jest, wraz z fakturą Vat za miesiąc rozliczeniowy, załączyć wykaz awarii i dokumentację zdjęciową wraz z opisem wykonanych czynności przy jej usuwaniu.

- Zgłaszania robót ziemnych związanych z awariami do Wydziału Dróg ZDM.

- Wykonywania każdorazowo kosztorysów powykonawczych usunięcia awarii i okazywanie lub przekazywanie ich Zamawiającemu na jego żądanie.

- Wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

- Dysponowania spośród kadry technicznej osobami przygotowanymi do obsługi urządzeń sterowniczych zainstalowanych w tunelu.

- Realizowania poleceń Zamawiającego dotyczących korekty oprogramowania oraz innych drobnych prac wynikających z potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu.

- Prowadzenia bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń.

- Pomalowania metalowych części urządzeń sygnalizacji świetlnej. Harmonogram w/w prac wyznacza osoba wyznaczona do nadzoru Zamawiającego w ciągu miesiąca od podpisania umowy, a ostatecznym terminem przekazania pomalowanych urządzeń jest ostatni dzień obowiązywania umowy.

- Zamawiający wymaga dostarczenia do 15-go września każdego roku protokołów stanu technicznego urządzeń sygnalizacji świetlnej (sterowników, latarni sygnalizacyjnych, tablic zmiennej treści, detektorów, masztów, powłok antykorozyjnych), wyników pomiarów izolacji kabli i ochrony przeciwporażeniowej, oraz potwierdzenia prawidłowego działania programów (algorytmów) sygnalizacji.

- Wykonawca wymieni urządzenia sygnalizacji świetlnej tunelowej ( sterownik, maszty, latarnie) pod mostem Poniatowskiego. Przed wymianą urządzenia planowane do montażu muszą uzyskać akceptacje Zamawiającego, a ich funkcjonalność musi być taka sama jak przed wymianą tj. komunikacja i wizualizacja parametrów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem w oparciu o protokół OCIT, realizacja dotychczasowych algorytmów sterowania.

- Wykonawca wymieni znaki zmiennej treści dla tunelu zachodniego i wschodniego na znaki umożliwiające wyświetlenie dowolnych tekstów i predefiniowanych grafik znaków  i dostarczy niezbędne oprogramowanie do sterowania znakami wraz z bezterminowymi licencjami. Znaki muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do renowacji bramownicy ( oczyszczenia, pomalowania ) i przeprowadzenia obliczeń świadczących o dobrym stanie bramownicy i utrzymaniu parametrów przy zawieszeniu nowego znaku. W przypadku konieczności wymiany bramownicy związanej z zachowaniem parametrów po zawieszeniu nowego znaku wymiana konstrukcji, niezbędne uzgodnienia i projekty są elementem kontraktu i nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu.

Nowe znaki powinny komunikować się z systemem SCADA poprzez Ethernet z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP/IP. Funkcjonalność w systemie SCADA powinna umożliwiać w trybie ręcznym wyświetlenia dowolnego polskiego tekstu w ramach rozdzielczości znaku oraz wyświetlenia na znaku grafiki z predefiniowanej listy grafik. W trybie automatycznym znaki powinny wyświetlać grafiki i teksty zgodnie z istniejącym algorytmem zaimplementowanym w systemie SCADA. W celu umożliwienia zaimplementowania obsługi znaków z wykorzystaniem sieci Ethernet należy w szafach automatyki odpowiedzialnych za obsługę znaków wymienić moduły rozproszone systemu SCADA na sterowniki umożliwiające komunikację z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP/IP. Sterowniki te powinny komunikowały się ze sterownikiem głównym systemu SCADA z wykorzystaniem istniejącej sieci. Sterownik znaku powinien zapewnić możliwość zmiany wyświetlanych treści w przedziałach od 3 do 10 sekund i umożliwić dowolną konfigurację wyświetlania – znak graficzny.

Tablica zmiennej treści musi charakteryzować się następującymi właściwościami:

- Zasilanie 230V prądu przemiennego,

- duży, kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny w technice LED lub OLED,

- możliwość prezentacji dowolnej treści, w tym animacji,

- dobra widoczność w każdych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy,

- obudowa odporna na warunki klimatyczne,

Tablice zmiennej treści muszą spełniać wymagania następujących dokumentów:

„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - załączniki nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

norma PN-EN 12966 „Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści”.

Tablice zmiennej treści muszą spełniać następujące minimalne wymagania sprzętowe:

- matryca LED powinna być wykonana w technologii RGB (możliwość wyświetlania treści w kolorze),

- matryca LED o wymiarach około 9,5 m x 1,2 m, rozdzielczości minimalnej 488 x 64 punktów (raster 20,0).- dla Tunelu Zachodniego

matryca LED o wymiarach około 5,4 m x 1,2 m, rozdzielczości minimalnej 272 x 64 punktów (raster 20,0).- dla Tunelu Wschodniego

wysokości liter 240mm,

obsługa polskich liter.

Elementy wyświetlaczy muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych bez stosowania dodatkowych elementów grzewczych lub chłodzących.

Matryca LED musi być zabezpieczona antyrefleksyjnie.

Konstrukcja paneli musi umożliwiać naprawę/wymianę elementów bez zdejmowania całego panelu z konstrukcji nośnych.

      - Zakres temperatury zewnętrznej pracy znaków zmiennej treści od -40° C do  +60° C (klasa T1 do T3 według EN 12966 -1:2005).

      - W przypadku braku łączności z poziomem nadrzędnym musi istnieć możliwość wyświetlania predefiniowanej treści lub automatyczne wyłączenie panelu.

Informację wyświetlane na znakach zmiennej treści systemu tunelowego powinny być  wyświetlane na znakach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie wg ustalonego scenariusza i priorytetów wyświetlania.

##### Utrzymanie urządzeń wentylacji i instalacji detektorów tlenku węgla

##### W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń wentylacji i instalacji detektorów tlenku węgla operator zobowiązany jest do:

- Utrzymania urządzeń wentylacji i instalacji detektorów tlenku węgla w pełnej sprawności technicznej i użytkowej zapewniającej:

- prawidłową pracę wentylatorów, czujników CO i automatyki;

- prawidłowe działanie układów zabezpieczeń elektrycznych wentylatorów i automatyki;

- ochronę przeciwporażeniową urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- czystość i estetyczny wygląd urządzeń;

- usuwanie awarii urządzeń wentylacji i detektorów tlenku węgla oraz powiadamianie o ich zaistnieniu Pogotowia Drogowego ZDM, Wydziału Sygnalizacji Świetlnej i Oświetlenia ZDM oraz w przypadku awarii zasilania natychmiastowe powiadomienie STOEN.

- Operator zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca awarii i urządzeń wentylacji.

- Usuniecie awarii powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia oderwania się elementów wentylacji od konstrukcji mocujących, do usunięcia zagrożenia należy przystąpić natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je w najkrótszym możliwym czasie nieprzekraczającym jednak 2 godzin od otrzymania zgłoszenia.

- W trakcie usuwania awarii wymaga się zastosowania materiałów w standardzie technicznym i jakościowym nie niższym niż pozostałe zainstalowane urządzenia.

- W przypadku powstania awarii na skutek zdarzeń losowych (np. wypadek drogowy, kradzież, akt wandalizmu, itp.) wykonanie każdorazowo dokumentacji zdjęciowej zniszczeń z pokazaniem terenu i ewentualnie sprawcy dla jednoznacznej identyfikacji (minimum dwa zdjęcia wykonane z różnych pozycji aparatem z datownikiem).

- Wykonywanie każdorazowo kosztorysów powykonawczych usunięcia awarii i okazywanie lub przekazywanie ich Zamawiającemu na jego żądanie.

- Operator zobowiązany jest wraz z fakturą za miesiąc rozliczeniowy załączyć wykaz awarii i dokumentację zdjęciową wraz z opisem wykonywanych czynności przy jej usuwaniu.

- Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

- Pomiar prądów fazowych.

- Pomiar napięcia pod obciążeniem.

- Przegląd szaf zasilających wentylatory.

- Sprawdzenie jakości połączeń w skrzynce przyłączeniowej wentylatora.

- Sprawdzanie funkcjonowania automatyki i czujników CO.

- Sprawdzenie czy wentylatory poruszają się swobodnie.

- Sprawdzenie czy wentylatory nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.

- Prowadzenia bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń.

- Zamawiający wymaga dostarczenia do 15-go września każdego roku protokołów stanu technicznego urządzeń wentylacji i instalacji detektorów tlenku węgla, wyników pomiarów izolacji kabli i ochrony przeciwporażeniowej, oraz potwierdzenia prawidłowego działania systemu wentylacji.

- Wykonawca zapewni doposażenie systemu wentylacji o funkcjonalność wizualizacji i monitoringu z podłączeniem do systemu nadrzędnego SCADA, wraz z wymianą szaf zasilająco-sterujących w tunelu.

W ramach zadania należy umożliwić sterowanie i monitoring instalacji oddymiania z poziomu systemu SCADA.  Zainstalowany w tunelu system SCADA powinien posiadać możliwość monitoringu i sterowania w zakresie, co najmniej jak poniżej dla każdej grupy wentylatorów:

- monitoring statusu czujników obecności i kolejności faz zasilających rozdzielnię

- monitoring statusu styczników wentylatorów

- monitoring statusu potwierdzenia pracy wentylatorów

- monitoring statusu potwierdzenia statusu wyłączników termicznych wentylatorów

- monitoring statusu  zasilania czujników Gazex

- monitoring statusu I stopnia alarmu z czujników Gazex

- monitoring statusu II stopnia alarmu z czujników Gazex

- zdalne załączanie wentylatorów

Dodatkowo przewiduje się możliwość zdalnego wyłączania i załączania wszystkich wentylatorów z zachowaniem odpowiedniej sekwencji załączenia.

Należy uwzględnić wymianę szaf automatyki Z1 do Z8, ZSPZ i ZSPW

Nowe szafy automatyki Z1 do Z8 oraz ZSPZ i ZSPW na potrzeby podpięcia do systemu SCADA należy wyposażyć w sterowniki odpowiedzialne za zbieranie danych z poszczególnych grup wentylatorów oraz komunikację z wykorzystaniem transmisji GPRS.

Sterowniki zainstalowane w szafach Z1 do Z8 i ZSPW będą komunikowały się ze sterownikiem w szafie ZSPZ z wykorzystaniem transmisji GPRS. Sterownik znajdujący się w szafie ZSPZ będzie zbierał dane z poszczególnych szaf i przekazywał do sterownika głównego systemu SCADA.

##### Utrzymanie urządzeń oświetlenia

##### W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń oświetlenia operator zobowiązany jest do:

- Utrzymania urządzeń oświetlenia w pełnej sprawności technicznej i użytkowej zapewniającej:

  - świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach.

  - właściwy stan technicznym opraw oświetleniowych, zgodny z obowiązującymi przepisami tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności.

  - utrzymanie we właściwym stanie technicznym sieci zasilającej, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby zapewniona była prawidłowa praca zasilanych z nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu i informacji drogowej bez zagrożenia dla osób postronnych.

  - estetyczny wygląd urządzeń, tj.:

- czyste klosze i korpusy;

- jednolity typ opraw i źródeł światła w określonym miejscu;

- pozamykane szafki oświetleniowe;

- metalowe części urządzeń bez śladów korozji.

- zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do szaf oświetleniowych i odpowiednie ich oznakowanie.

- prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów w szafach oświetleniowych.

- usuwanie awarii urządzeń oświetlenia oraz powiadamianie o ich zaistnieniu Pogotowia Drogowego ZDM, Wydziału Sygnalizacji Świetlnej i Oświetlenia ZDM oraz w przypadku awarii sieci zasilającej natychmiastowe powiadomienie STOEN i egzekwowanie jak najszybszego usunięcia awarii.

  - Zagrożenia dla osób postronnych (zwisający klosz lub cała oprawa, zwisające przewody zasilające, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, itp.) wynikłe z losowego uszkodzenia urządzeń oświetleniowych (np. wypadek drogowy, wichura, kradzież, akt wandalizmu, itp.) należy usunąć w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.

  - Naprawa obudowy, konstrukcji lub całej szafy oświetleniowej, albo odcinków kabli zasilających i przewodów uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych musi nastąpić w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia, po potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W ciągu maksymalnie 2 godzin wykonawca winien zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zlikwidować zagrożenie dla osób postronnych.

- W trakcie usuwania awarii wymaga się zastosowania materiałów w standardzie technicznym i jakościowym nie niższym niż pozostałe zainstalowane urządzenia.

- W przypadku powstania awarii na skutek zdarzeń losowych (np. wypadek drogowy, kradzież, akt wandalizmu, itp.) wykonanie każdorazowo dokumentacji zdjęciowej zniszczeń z pokazaniem terenu i ewentualnie sprawcy dla jednoznacznej identyfikacji (minimum dwa zdjęcia wykonane z różnych pozycji aparatem z datownikiem).

- Wykonywanie każdorazowo kosztorysów powykonawczych usunięcia awarii i okazywanie lub przekazywanie ich Zamawiającemu na jego żądanie.

- Operator zobowiązany jest wraz z fakturą za miesiąc rozliczeniowy załączyć wykaz awarii i dokumentację zdjęciową wraz z opisem wykonywanych czynności przy jej usuwaniu.

- Wykonanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji oświetlenia elektrycznego. Harmonogram pomiarów wyznacza Inspektor Nadzoru Zamawiającego w ciągu miesiąca od podpisania umowy.

- Zapewnienia dostępu do szaf oświetleniowych dla komisji dokonujących comiesięcznych odczytów wskazań liczników energii elektrycznej oraz środki transportu dla w/w komisji.

- Pomalowania metalowych części urządzeń oświetleniowych. Harmonogram w/w prac wyznacza Inspektor Nadzoru Zamawiającego w ciągu miesiąca od podpisania umowy, a ostatecznym terminem przekazania pomalowanych urządzeń Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego jest ostatni dzień obowiązywania umowy.

- Współpracy z właściwym Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych, tzn. coroczne rozpolombowanie listwy zaciskowej każdego licznika oraz jej oczyszczenie, i dokręcenie zacisków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego faktu właściwym służbom STOEN w celu ich ponownego zaplombowania.

- Stosowania nowoczesnych, wysokiej jakości urządzeń, materiałów i technologii zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

- Posiadania zezwolenia na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych lub posiadanie umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska oraz ustawą o odpadach. Zezwolenie to powinno dotyczyć odpadów o kodach 20 01 21 zgodnie z Dz. U. Nr 112, poz. 1206.

- Wykonawca wykona projekt wymiany oświetlenia głównego tunelu wraz z kosztorysem , oraz z wymaganymi uzgodnieniami (w tym PSP), pod kątem oświetlenia awaryjnego, pożarowego. W projekcie musi być uwzględnione podłączenie do systemu nadrzędnego SCADA i pełen monitoring oświetlenia.

- Wykonanie projektu wielobranżowego wraz kosztorysem zasilania awaryjnego wraz z wyłącznikiem ppoż.. Projekt musi posiadać wymagane uzgodnieniami (w tym PSP). W projekcie musi być uwzględnione podłączenie do systemu nadrzędnego SCADA i pełen mnitoring zasilania awaryjnego.

- Wykonawca wymieni w 11 szafach zasilających system Samoczynnego Załączenia Rezerwy w tunelu.

##### Utrzymanie urządzeń odwodnienia

##### W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń odwodnienia operator zobowiązany jest do utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej i użytkowej. Do obowiązków obsługi urządzeń odwodnienia należy:

- kontrola urządzenia sterującego pracą pomp;

- wykonywanie bieżących przeglądów pomp;

- systematyczne naprawy uszkodzeń;

- uszczelnianie zasuw, zaworów zwrotnych i połączeń rurowych;

- okresowa kontrola stanu klap zwrotnych i stanu wylotów do Wisły;

- okresowa kontrola czujników radarowych poziomu wody w rurach kanalizacji deszczowej i czujnika poziomu Wisły

- okresowa kontrola System SMS dla powiadamiania o stanach awaryjnych urządzań odwodnienia

- czyszczenie separatorów i osadników, usuwanie odpadów ropopochodnych oraz prowadzenie księgi eksploatacji separatorów substancji ropopochodnych;

- czyszczenie wpustów i studzienek z wymianą uszkodzonych elementów;

- czyszczenie zbiorników pompowni;

- rejestracja dokonywanych przeglądów i napraw,

- regulacja wpustów deszczowych i włazów studni do istniejącej nawierzchni wg technologii zatwierdzonej przez ZUWD – ZDM.

- Wykonawca wymieni na nowe:

  - 3 kompletów zaworów napowietrzająco-odpowietrzających rurociągu ppoż nad tunelem

  - 6 hydrantów podziemnych wraz z zasuwami rurociągu ppoż.w tunelu.

  - 37 maskownic osłaniających rurociągi popoż i rurociągi tłoczne odpornych na warunki atmosferyczne panujące w tunelu.

14) Wymiana zużytych podzespołów wód opadowych w tunelu:

  - dla pompowni jednopompowych wykorzystujących pompy Wilo TP80

    - wymiana na nowe zasuw i zaworów kulowych -20kpl.

    - regeneracja zawiesi i stóp kolanowych -wraz z wymianą uszczelek pomp-19kpl

  - dla pompowni dwupompowych wykorzystujących pompy Flygt NP3127.180HT

    - wymiana na nowe zasuw 7szt.

    - zaworów kulowych -4szt.,

    - wymiana zawiesi i stóp kolanowych- 7kpl.

- Wykonawca zapewni doposażenie systemu monitoringu pompowni w tunelu wraz z wizualizacją istniejących 24 pompowni i 2 zasuw w systemie nadrzędnym SCADA.

W ramach zadania należy:

- doposażyć istniejący sterownik zbiorczy pompowni w moduł komunikacyjny do systemu SCADA

- udostępnić dane w sterowniku zbiorczym pompowni do systemu SCADA,

- doposażyć istniejący sterownik systemu SCADA w moduł komunikacyjny umożliwiający odczyt danych ze sterownika zbiorczego systemu pompowni,

- wykonać oprogramowanie w sterowniku systemu SCADA odpowiadające za zarządzanie komunikacją ze sterownikiem zbiorczym pompowni oraz odczytem i zapisem danych,

- wykonać wizualizację w systemie SCADA z odwzorowaniem funkcjonalności sterowania i monitoringu znajdujących się na panelu lokalnym systemu pompowni,

- wykonać połączenie kablowe pomiędzy szafą automatyki, w której znajduje się sterownik główny systemu SCADA, a szafą automatyki zawierającą sterownik zbiorczy systemu pompowni,

- Sterownik systemu SCADA powinien pełnić rolę „Master” w stosunku do sterownika zbiorczego pompowni,

- Sterowanie z systemu SCADA poszczególnymi pompowniami i zasuwami powinno odbywać się równolegle do możliwości sterowania z wykorzystaniem lokalnego panelu operatorskiego systemu pompowni,

- Wykonawca będzie utrzymywał system powiadamiania SMS o zdarzeniach wraz z wymianą urządzenia odbiorczego, ponoszeniem kosztów przesyłu danych i zapewni wizualizację w systemie nadrzędnym SCADA monitoringu wody w Wiśle.

Prace eksploatacyjne w pompowni powinien wykonywać pracownik przeszkolony przez producenta pomp. W czasie prowadzenia robót instalacyjnych należy stosować materiały wysokiej jakości i technologie zgodne z wymaganiami technicznymi urządzeń, oraz przestrzegać przepisy BHP. W trakcie eksploatacji i bieżącej konserwacji pompy należy wyciągnąć na poziom stropu pompowni. Nie przewiduje się wchodzenia do pompowni. Wejście taki w razie awarii musi być prowadzone ze szczególną ostrożnością i zachowaniem wszystkich wymogów BHP. Bezpośrednio przed wejściem do zbiornika należy sprawdzić za pomocą sygnalizatorów (czujników siarkowodoru i metanu) czy w zbiorniku nie ma gazów duszących lub palnych. W razie potrzeby pompownię należy wentylować przenośnym agregatem wentylacyjnym. Pracownik powinien posiadać indywidualne środki ochrony i winien być asekurowany przez innych pracowników.

Operator zobowiązany jest ponadto do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w postaci odpadów ropopochodnych lub posiadanie umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska oraz ustawą o odpadach. Zezwolenie to powinno dotyczyć odpadów o kodach 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08 zgodnie z Dz. U. Nr 112, poz. 1206.

##### Utrzymanie drzwi ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, zlokalizowanych w środkowej ścianie tunelu

# Do obowiązków operatora należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania drzwi ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, zlokalizowanych w środkowej ścianie tunelu i utrzymanie ich w pełnej sprawności technicznej i użytkowej. W tym celu operator zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej obsługi drzwi ewakuacyjnych tj.:

- okresowej kontroli sprawności drzwi;

- wykonywania przeglądów i konserwacji;

- systematycznej naprawy uszkodzeń;

- rejestracji dokonywanych przeglądów i napraw.

W czasie prowadzenia prac należy stosować materiały wysokiej jakości i technologie zgodne z wymaganiami technicznymi urządzeń, oraz przestrzegać przepisy BHP. Wszystkie osoby przebywające w obszarze ruchu powinny nosić odzież ostrzegawczą, a pojazdy używane do prac konserwacyjnych w obszarze ruchu drogowego powinny posiadać urządzenia ostrzegawcze. Wszystkie roboty w tunelu należy zabezpieczyć poprzez wprowadzenie odpowiedniej, czasowej organizacji ruchu. Zaleca się, aby prace konserwacyjno – utrzymaniowe były prowadzone w godzinach nocnych.

Utrzymanie urządzeń systemu monitoringu i wideodetekcji

##### W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń systemu monitoringu i wideodetekcji operator zobowiązany jest do utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej i użytkowej. Do obowiązków obsługi urządzeń systemu monitoringu i wideodetekcji należy:

1) utrzymywanie systemu w ciągłej sprawności;

2) przeszkolenie personelu o właściwym inicjowaniu stanu alarmowania i wszelkich działaniach, które należy podjąć w przypadku zaistnienia zagrożenia;

3) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad systemem;

Osobie odpowiedzialnej za system należy przyznać uprawnienia do wykonywania niezbędnych prac, w szczególności do:

- obsługi,

- dokonywania odpowiednich zapisów,

- utrzymania tego systemu w stanie sprawności.

Aby wyeliminować potencjalne uszkodzenia lub zakłócenia pracy systemu w czasie prowadzenia prac należy zapewnić współpracę z osobami odpowiedzialnymi za konserwację obiektu. W celu utrzymania w sprawności systemu monitoringu i wideodetekcji w okresach nie dłuższych niż co 3 miesiące należy dokonywać pełnej kontroli działania całego systemu. Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące czynności:

- czyszczenie szybek obudów kamer,

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń;

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich kamer, łącznie z urządzeniami sterującymi,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

- sprawdzenie czy zasilacze pracują i są sprawne,

- sprawdzenie czy system jest w całkowitym stanie gotowości do pracy,

- Kontrola stref detekcji kamer,

- Kontrola prawidłowej detekcji zdarzeń i ich wizualizacji na panelu Simatic WinCC,

- Kontrola prawidłowej rejestracji  video zdarzeń.

Wykonawca ma zadanie doposażenia systemu monitoringu i wideodetekcji o kompleksowy wielkoformatowy system kolorowego i cz.-b. drukowania, kopiowania i skanowania oparty na urządzeniu o parametrach nie gorszych niż:

- funkcja kserowania/drukowania/skanowania w kolorze do pełnego formatu A0,

- drukowanie Czarno-białe: 41 sekund/A0; Kolorowe: 63 sekundy/A0

- górna taca odbiorcza,

- Moduł wydruków i skanowania z USB Pendrive

Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany będzie zapewnić serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. W zakresie jego obowiązków zawiera się również naprawa uszkodzeń urządzenia oraz dbanie o materiały eksploatacyjne wraz z papierem. Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie z obsługi urządzenia i zapewnić odpowiednie wsparcie techniczne przy jego konfiguracji oraz zapewnić oprogramowanie (min 1 w pełnej wersji ) wspomagające projektowanie komputerowe na 3 stanowiskach i urządzenie niszczące błędne wydruki. Dostarczone urządzenie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i być zgodne z jego wymaganiami oraz odpowiadać charakterystyce podobnego sprzętu będącego w jego posiadaniu.

Wykonawca wymieni stacje klienckie tunelowe znajdujące się w ZDM na ul. Chmielnej 120, pok 106 o parametrach nie gorszych niż:

1. Komputer do szafy RACK

| Element | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy, o wydajności wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net powyżej 9000 pkt. |
| Chipset | dostosowany do wymagań procesora i specyfikacji innych elementów komputera |
| Pamięć | 16GB DDR3, pamięć z kontrolą parzystości ECC. |
| Płyta główna | Obsługująca: SATAIII Raid 0, 1, 5 USB 3.0 Rozszerzenie adresu fizycznego |
| Dyski | Dysk 1 TB SATA III 2 szt. pracujące w RAID1 |
| Obudowa | Obudowa do montażu w szafie RACK 19” |
| Karta graficzna | Z wyjściem DVI |
| Karta muzyczna | Zgodna z High Definition (HD) Audio |
| Interfejsy sieciowe | 2 porty Gigabit |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny, obsługujący wszystkie dostępne nośniki CD i DVD zarówno odtwarzanie jak i nagrywanie |
| System operacyjny | MS Windows 7 Proffesional PL |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie do zdalnego dostępu, serwer zainstalowany na komputerze oraz minimum 6 licencji na oprogramowanie klienta. Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające ocenę stanu komponentów jednostki. |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

2. Stacja robocza tunelowa, dwu monitorowa

| Element | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy, o wydajności wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net powyżej 13000 pkt. |
| Chipset | dostosowany do wymagań procesora i specyfikacji innych elementów komputera |
| Pamięć | 64GB DDR3, pamięć z kontrolą parzystości ECC. |
| Płyta główna | Obsługująca: SATAIII Raid 0, 1, 5 USB 3.0 PCI-E x16 v3.0 |
| Dyski | Dysk 500GB SATA III SSD 2 szt. |
| Obudowa | Obudowa typu Tower. |
| Karta graficzna | Dedykowana karta do programów typu CAD Pamięć 4GB GDDR5 Interfejs 256-bit Obsługa PCIe x16 3.0 Wspierana rozdzielczość 4096 x 2160 Cztery wyjścia DisplayPort v 1.2 Deklarowany maksymalny pobór mocy 150W Format karty: single – slot Jako wyposażenie do karty należy dołączyć: 2 szt. przejściówki DisplayPort – DVI-DualLink oraz 2 sztuki DisplayPort – DVI-SingleLink |
| Karta muzyczna | Zgodna z High Definition (HD) Audio |
| Interfejsy sieciowe | 2 porty Gigabit |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny, obsługujący wszystkie dostępne nośniki CD i DVD zarówno odtwarzanie jak i nagrywanie |
| Klawiatura, mysz | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY, bezprzewodowa. Mysz bezprzewodowa w technologii „Dark Field”, zasilana z akumulatora lub baterii AA, posiadająca port ładowania przez złącze USB. Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczne, informujące o poziomie naładowania akumulatora/stanie baterii. Jeden odbiornik Mimi RF USB dla obydwu urządzeń. |
| System operacyjny | MS Windows 7 Proffesional 64bit PL |
| Głośność w trybie „idle” | Maksymalnie 18 dB z pozycji użytkownika, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |
| Monitor 1 | Rozmiar ekranu 27” matryca matowa z podświetleniem w technologii LED rozdzielczość natywna 2560 x 1440 wbudowane głośniki wejścia: DVI-D, HDMI, Display Port, Audio Regulacja wysokości ekranu oraz kąta nachylenia |
| Monitor 2 | Rozmiar ekranu 24” matryca matowa z podświetleniem w technologii LED rozdzielczość natywna 1920 x 1440 wbudowane głośniki wejścia: DVI-D, HDMI, Audio Regulacja wysokości ekranu oraz kąta nachylenia |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

Wykonawca doposaży system monitoringu tunelu o 6 kamer obrotowych do obserwacji tunelu o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej. Obraz z kamer powinien być archiwizowany przez okres 14 dni ,a jego jakość powinna pozwolić pełną obserwację tunelu w różnych warunkach oświetlenia. Zamawiający poprzez oprogramowanie powinien mieć możliwość ustawienia parametrów rejestracji obrazu i możliwość odtwarzania na każdym komputerze przy pomocy dołączonego programu odtwarzającego. Do zadań operatora należy wykonanie niezbędnych prac montażowych i konfiguracyjnych.

      - Kamera PTZ o rozdzielczości full HD 1080p, 25/30 kl./s (2 Mpx),  wyposażona w 20-krotny zoom, co umożliwia rejestrowanie najmniejszych szczegółów.

      - Elastyczność systemu dzięki opcjom podwójnego zapisu   i podwójnego źródła zasilania.

      - W pełni konfigurowalne poczwórne strumieniowanie z indywidualnie konfigurowalnymi strumieniami HD.

      - Kompresja H.264.

      - Maskowanie stref prywatności.

      - Dane Techniczne

| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 1/2,8" |
| --- | --- |
| Aktywne elementy obrazu | Efektywne: ok. 3,27 Mpx Faktyczne: ok. 2 Mpx |
| Format obrazu | HD: 16:9 |
| Obiektyw | Zoom optyczny 20x (4,7 ÷ 94 mm) |

Tryb dzienny

| Wysoka czułość wył. | 0,8 lx | 1,7 lx |
| --- | --- | --- |
| Wysoka czułość wł.3 | 0,04 lx | 0,08 lx |

Tryb nocny

| Wysoka czułość wył. | 0,12 lx | 0,3 lx |
| --- | --- | --- |
| Wysoka czułość wł.3 | 0,005 lx | 0,011 lx |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej (AES) | 1/1 ÷ 1/10 000 s, 22 ustawienia |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 86 dB (WDR wł.) |
| Stosunek sygnał/szum (SNR) | > 50 dB (wyłączona automatyczna kontrola wzmocnienia, włączony pomiar ważony) |
| Kompensacja tła | Wł./wył. |

| Balans bieli: | ATW, Wewnętrzny, Zewnętrzny, Stały AWB, Rozszerzone ATW, Ręczny, Zewn. - autom., Lampa sodowa - autom., Lampa sodowa |
| --- | --- |
| Tryb dualny | Monochromatyczny, kolorowy, automatyczny |

##### Bieżąca eksploatacja tunelu

- W celu zagwarantowania sprawności urządzeń technologicznych Operator będzie dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji, tzn. będzie realizować całość działań służących zachowaniu i przywróceniu należytego stanu oraz dokonywać stwierdzenia i oceny istniejącego stanu, zainstalowanych urządzeń i podsystemów technologicznych funkcjonujących w tunelu.

- Program działań serwisowych i konserwacyjnych przedstawiono w załączniku 1.

- Dla spełnienia wymagań odnośnie serwisu i konserwacji Operator będzie utrzymywać magazyn części zamiennych niezbędnych do sprawowania prac serwisowych w zakresie instalacji technologicznych.

- W sytuacjach kolizji drogowych lub innych zdarzeń losowych powodujących uszkodzenie urządzeń zainstalowanych w tunelu Operator przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację konieczną do uzyskania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

- Operator będzie sporządzać raporty funkcjonowania tunelu w systemie miesięcznym zawierające zarchiwizowane dane dotyczące całego miesiąca.

- Operator będzie sporządzać miesięczne raporty o przeprowadzonych działaniach konserwacyjnych i serwisowych za dany miesiąc.

- Operator sporządzi raport z każdej zaistniałej awarii.

Wszystkie prace związane z wymianą i doposażeniem urządzeń wchodzących w skład podsystemów tunelu należy wykonać przy możliwie najmniejszej ingerencji w pracę pozostałych systemów bezpieczeństwa i odwodnienia. Prace te będą odbierane na podstawie oddzielnych protokołów odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do dnia 1 marca 2015 r. harmonogramu prac modernizacyjnych w całym okresie trwania umowy.

# ZAŁĄCZNIK nr 2

# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tunel składa się z trzech zasadniczych elementów:

- elementy wjazdowe/wyjazdowe do/z tunelu

- tunel właściwy

- strefa przystankowa.

a. Elementy wjazdowe/wyjazdowe do/z tunelu

Elementy te wykonane są ze szczelinowych ścian teowych zakończonych utwardzoną skarpą. Ściany wyprowadzone do wysokości 1,1m ponad poziom terenu i zakończone stalową balustradą. Obłożenie ścian płytami z piaskowca BRENNA o fakturze rustykalnej.

b. Tunel właściwy

Tunel wykonany jest jako żelbetowa dwunawowa zamknięta rama. Rama ta wraz z "wanną" mieszcząca wszystkie urządzenia i wyposażenie tunelu stanowi szczelną konstrukcję. Ściany boczne tunelu oraz podpora środkowa (wykonane z poziomu terenu jako ściany szczelinowe) na długości tunelu zamyka rygiel skonstruowany w formie płyty żelbetowej stanowiącej strop tunelu. Poprzecznie wanna podzielona jest szczelnymi i trwałymi dylatacjami co ok. 17,0m. Elementy te podzielono dodatkowo pionowymi bocznicami co ok. 4,25m. Wystrój zewnętrzny tunelu wykonany jest farbami mineralnymi przewidzianymi do pokrywania surowej faktury betonu.

c. Strefa przystankowa

W segmencie tym zlokalizowane są wyjścia z tunelu oraz dźwigi do niepełnosprawnych. Każdy z segmentów tj. segment wschodni i zachodni posiada 2 wyloty schodowe i 2 dźwigi dla niepełnosprawnych. Dźwigi posiadają niezależną konstrukcję stalową szybu. Ze względów bezpieczeństwa obudowane są szybem żelbetowym. Ściany pomiędzy schodami obłożone są płytami ALUPANEL w kolorze jasnoszarym (RAL 1013) jak ściany i sufit tunelu, pomiędzy płytami przewidziane są miejsca na plansze reklamowe, poniżej płyt cokół z płyt granitowych wysokości 30cm.

Ściany schodów obłożone są płytami z piaskowca BRENNA o fakturze rustykalnej.

Stopnie i podstopnice granitowe, cokolik przy schodach granitowy (jak przy ścianie tunelu).

Posadzka strefy przystankowej z kostki typu POLBRUK w kolorze żółtym.

Schody wyposażone w pochwyty aluminiowe mocowane do ściany na fragmentach dolnych w formie balustrady.

Wejścia zakończone wiatami o konstrukcji stalowo-aluminiowej przykrytej płytami z poliwęglanu.

W strefie przystankowej zlokalizowane są cztery otwory wyciągowe wentylacji mechanicznej, zakończone żelbetowymi elementami w postaci wieżyczek z żaluzjami.

Wejścia schodowe powiązane są z wyjściami z dźwigów dla niepełnosprawnych.

Od strony Wisły ściana tunelu stanowi ścianę oporową graniczącą z przebiegającą poniżej ścieżką rowerową, z tego względu jest ona zakończona balustradą o wysokości 1,10m od poziomu terenu. Konstrukcja balustrady żelbetowej wypełniona elementami stalowymi.

## Ogólna charakterystyka budowlana

Tunel drogowy wzdłuż Wisłostrady na wysokości Trasy Świętokrzyskiej jest drogowym obiektem inżynieryjnym. Pod względem budowlanym tunel został podzielony na dwa równolegle tunele o długościach

- nawa zachodnia (ruch w kierunku południowym)	– 930m (776m pod stropem)

- nawa wschodnia (ruch w kierunku północnym)	– 889m (694m pod stropem),

oddzielone od siebie ścianą betonową, która pod względem bezpieczeństwa pożarowego stanowi przegrodę ogniową. Każda z nitek tunelu posiada trzy pasy ruchu o szerokości 3,5m każdy oraz w jego środkowej części zatokę z przystankiem autobusowym. Przystanki posiadają po dwie klatki schodowe z poziomu terenu oraz po dwie windy. Wzdłuż tunelu ciągną się chodniki techniczne o szerokości 1,75m. Nad chodnikami, co ok. 50m umieszczone są zespoły wentylatorów przewietrzające tunel przepychając powietrze wzdłuż jego osi. Wszystkie systemy techniczne działają automatycznie bez konieczności sprawowania stałego dozoru przez człowieka. Dla sprawnej ewakuacji ludzi wykonano 6 kompletów drzwi ewakuacyjnych w ścianie oddzielającej obie nitki tunelu.

Parametry budowlane tunelu:

- szerokość jezdni				                2 x 10,5m

- długość tunelu jezdni wschodniej		        750m

- długość tunelu jezdni zachodniej		        885m

- całkowita długość tunelu ze zjazdami		1200-1275m

- szerokość tunelu w rejonie przystanku	30m

- pas dzielący				                       3,5m

- skrajnie drogowe				               5m

- kubatura tunelu wschodniego			52.500m3

- kubatura tunelu zachodniego			61.500m3

Tunel umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu tranzytowego na ciągu Wisłostrady.

### Konstrukcja tunelu

Konstrukcję tunelu stanowi dwunawowa rama żelbetowa, której słupy uformowane są w postaci ścian szczelinowych a rygiel, w formie płyty stropowej, oparty jest przegubowo na ścianach skrajnych i utwierdzony na ścianie środkowej. Ściany szczelinowe pełnią rolę fundamentów i osłon przejmujących obciążenia w trakcie eksploatacji tunelu, oraz kotwi na wypadek podtopienia wanny przy ewentualnym podniesieniu się wód gruntowych. W nawach ramy znajdują się żelbetowe szczelne "wanny", posadowione bezpośrednio na gruncie, których boczne ściany wyprowadzone aż do wsparcia o oczepy ścian szczelinowych (zewnętrznych) i płytę stropu, zabezpieczają przed wyporem możliwie wysokiej wody gruntowej. Każda z wanien mieści jezdnie, chodnik techniczny i urządzenia zabezpieczające dla jednego kierunku ruchu. Konstrukcja tunelu podzielona jest na dylatowane między sobą sekcje o podstawowej (maksymalnej) długości 17 m. Na dojazdach sekcje tunelu są otwarte (bez płyt stropowych).

### Opis konstrukcyjny elementów tunelu

#### Płyta stropowa tunelu

Płyta stropowa, stanowiąca rygiel ramy konstrukcji tunelu, w przekroju poprzecznym ma kształt daszkowy o spadkach 2,5% i w obszarach podparć jest pogrubiona przez zastosowanie skosów. Na długości tunelu płyta stropowa podzielona jest dylatacjami umożliwiającymi swobodną pracę każdej powstałej w ten sposób sekcji. Górna powierzchnia płyty jest zaizolowana a przerwy miedzy sekcjami osłonięte dylatacjami bieżnikowymi. Zarówno bieżniki osłon dylatacji jak i izolacja są wyprowadzone na oczepy ścian szczelinowych. Płyta wykonana jest z betonu konstrukcyjnego klasy B30 i stali zbrojeniowej klasy A-I i A-II.

#### Ściany szczelinowe fundamentów tunelu

Fundamenty części dojazdowych tunelu oraz fundamenty zewnętrzne części tunelu przykrytej stropem, wykonane są w postaci ciągłej ściany szczelinowej, żelbetowej, zwieńczonej oczepem.

Fundament środkowy dwunawowej ramy konstrukcji tunelu składa się z baret o szerokości 250cm w rozstawie osiowym 422cm, przy czym w niektórych segmentach tunelu rozstaw ten się zmienia. Przestrzenie miedzy baretami na wysokości wanny tunelu są wypełnione betonem stanowiącym podłoże izolacji tunelowej. Cała konstrukcja tunelu jest podzielona na dylatowane między sobą segmenty o długości 17m.

Inne długości mają tylko segmenty skrajne oraz segmenty części poszerzonej (przystankowej). Zewnętrzne ściany szczelinowe typowego segmentu składają się z odcinków o szerokości 680cm (głębokich, stanowiących właściwe fundamenty), przedzielonych odcinkami szerokości 170cm (płytkimi, pozwalającymi na swobodną filtracje wody pod dnem tunelu. Elementami nośnymi ściany środkowej w części dwunawowej tunelu są barety wykonane techniką ścian szczelinowych o szerokości 250cm.

#### Oczepy ścian szczelinowych i murki na dojazdach

Dla uzyskania możliwości liniowego podparcia płyt stropowych na zewnętrznych ścianach szczelinowych barety tych ścian zostały górą zwieńczone oczepami stanowiącymi na dojazdach (częściach tunelu nie przykrytych stropem) podstawę murków oporowych.

#### Wanny żelbetowe tunelu

Konstrukcje wanny tunelu tworzą płyta denna, wylewana na pokrytym izolacją tunelową podłożu betonowym oraz dwie ściany boczne przylegające do odpowiednio przygotowanych i również pokrytych izolacją tunelową ścian szczelinowych.

W każdej z wanien mieszczą się wszystkie potrzebne dla danego kierunku ruchu urządzenia drogowe. Z tego względu wewnętrzne wymiary (gabaryty) poszczególnych segmentów wanien muszą być dokładnie zgodne i zapewniać prawidłowe rozmieszczenie wszystkich elementów i oczekiwany wygląd wnętrza tunelu.

Z uwagi na przewidywane urządzenia instalacji odwodnienia jezdni, w konstrukcji płyty dennej zaprojektowano miejscowe obniżenia w postaci mini wanien. Bruzdy, otwory i wnęki na pozostałe instalacje pokazano na rysunkach gabarytowych.

Dla wyprowadzenia jezdni poza płytę denna wanny zaprojektowano płyty przejściowe o długości 5m.

Górna powierzchnia płyty dennej osłonięta jest izolacją termozgrzewalną wykonaną zgodnie z wymogami specyfikacji robót. Górne powierzchnie chodników są pokryte powłoką antykorozyjną.

Na odcinku poszerzonym tunelu (obszar przystanków) dodatkowy pas ruchu (przystankowy) posiada nawierzchnie betonową. Nawierzchnia pozostałych pasów ujęta jest w projekcie drogowym.

Beton konstrukcyjny B40, stal zbrojeniowa klasy A-I i A-II.

#### Izolacja tunelowa i dylatacje sekcji wanien

Izolację wymagających pełnej szczelności wanien żelbetowych tunelu, zaprojektowano jako formowaną, na wyrównanych powierzchniach ścian szczelinowych i podłożu betonowym pod dnem wanny, zbrojoną siatką wiskozową, nieprzerwaną powłoką bitumiczno-lateksową.

Powłoka ta jest dodatkowo zabezpieczona w miejscach dylatacji sekcji tunelu i w miejscach połączenia ścian szczelinowych z podłożem betonowym.

Szczeliny dylatacyjne między poszczególnymi sekcjami wanny, zabezpieczane zostały wkładkami dystansowymi do szczelnych dylatacji ruchomych.

System izolacji ciężkiej:

- w strefie górnej, od zewnętrznej strony konstrukcji (na stropach i bocznych powierzchniach tunelu) membrana Dualseal dociśnięta 10cm warstwą betonu ochronnego,

- w strefie środkowej i dolnej, od wewnętrznej strony konstrukcji (na ścianach szczelinowych i betonie wyrównawczym na gruncie) membrana Dualseal LG na geowłókninie dociśnięta żelbetową wanną tunelu (płytami dennymi i ścianami wewnętrznymi),

- styki robocze uszczelnione zainjektowanymi żywicą wężykami Fuko-1; dylatacje oraz przegubowe połączenia oczepów ze stropami zabezpieczone taśmami Tricomer i paskami Bituthene,

- izolacja drogowa (na płycie dennej pod chodnikami i nawierzchnią asfaltobetonową) z papy termozgrzewalnej Bitumelit PR5.

#### Szachty windowe

W pobliżu schodów usytuowano cztery szachty windowe. Szachty windowe wykonano jako monolityczne, żelbetowe oparte na dennej płycie wanny tunelu. Ściany szachty grubości 15cm zbrojone obustronnie w dwóch kierunkach prętami (12 A-II. Przekrycie szachty stanowi łupina żelbetowa grubości 12cm, w przekroju o kształcie łuku eliptycznego wysokości 60cm.

Szachty zaprojektowano z betonu B25.

#### Schody

Wyjście z tunelu stanowią cztery klatki schodowe. Schody zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe, płytowe oparte na żelbetowych ścianach. Płyty biegowe i spocznikowe grubości 18cm zbrojone prętami (16 A-II. Ściany monolityczne żelbetowe grubości 25cm zbrojone obustronnie siatkami z prętów (12 A-II, wylewane na wannie tunelu. Wokół schodów zaprojektowano żelbetowe ściany oporowe grubości 40cm. Zarówno schody jak ściany zaprojektowano z betonu B25.

#### Czerpnie

Na płycie tunelu zaprojektowano cztery czerpnie powietrza. Ściany czerpni zaprojektowano jako żelbetowe wylewane grubości 15cm, zbrojone obustronnie pionowymi prętami (12 A-II, poziomymi (8 A-II, beton B25. Na ścianach poprzez cztery stalowe słupki wysokości 1220cm z profilu o przekroju kwadratowym 80x80x5cm opiera się żelbetowa płyta przykrywająca. Grubość płyty - 10cm, zbrojenie górą i dołem siatkami (8 A-II, beton B25.

## Instalacje elektryczne

Zasilanie energetyczne tunelu odbywa się z dwóch stacji transformatorowych usytuowanych przy wlotach do tunelu na wysokości ul. Jaracza i ul. Lipowej.

### Z każdej stacji wyprowadzone są 3 kable wlz zasilające rozdzielnie główne n.n. (wentylacji, odwodnienia i oświetlenia). Rozdzielnie te, wyposażone w układy pomiaru energii elektrycznej, znajdują się w budynku zlokalizowanym obok stacji transformatorowych. Z poszczególnych rozdzielni głównych wyprowadzono obwody kablowe ZLZ (zewnętrzne linie zasilające) do poszczególnych szafek sterowniczo – zasilających, dla wentylacji, odwodnienia i oświetlenia. Całość układu zasilana jest z dwóch niezależnych źródeł i wyposażona w układy SZR (samoczynne załączanie rezerwy). Po zaniku napięcia z jednej stacji, automatycznie zostaje załączone napięcie z drugiej stacji.

### Sterowanie oświetleniem

Oświetlenie tuneli drogowych zlokalizowanych w ciągu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na odcinku od ul. Jaracza do ul. Karowej. Oba tunele wschodni i zachodni zasilane są z 2 szaf oświetleniowych OS-1 i OS-2. Szafa OS-1 zasilana jest z rozdzielni użytkownika RNN przy stacji trafo A (z pomiarem energii) zlokalizowanej od północno-zachodniej strony tunelu zachodniego a szafa OS-2 z RNN przy stacji trafo B zlokalizowanej w południowo-zachodniej części tunelu. Drugostronne zasilanie szaf oświetleniowych odbywa się za pośrednictwem SZR. Szafy oświetleniowe pozwalają realizować następujące programy:

- program NOC (oświetlenie całodobowe)

- program PD (dzień pochmurny)

- program SD (dzień słoneczny).

Ilość opraw oświetleniowych:

- tunelowych					758szt

- doświetlenie stref przystankowych		40szt

- wejście do tunelu, schody                              	24szt opraw świetlówkowych

- oświetlenie ewakuacyjne                              	 70szt opraw świetlówkowych

- oświetlenie pomieszczeń technicznych        	9szt opraw świetlówkowych, 									                16 opraw kanałowych.

### Linie kablowe zasilające rozdzielnice zasuw ZSZ1 i ZSZ2

Rozdzielnice zasuw ZSZ1 i ZSZ2 zasilane są kablami YKY5x4 prowadzonymi w ziemi z rozdzielnic R5 i R8.

Zasuwy sterowane są poprzez czujnik poziomu cieczy kablem YKSY 7x1.

### Urządzenia odwodnienia

System odwodnienia tunelu tworzą:

- wpusty przykrawężnikowe rozmieszczone równomiernie na całej długości tunelu, wprowadzające ścieki do minipompowni zlokalizowanych w najniższych punktach niwelety;

- na każdym wjeździe i wyjeździe do/z tunelu przy studniach Sp1, Sp2, Sp3, Sp22, Sp23 i Sp24 (strona północna) oraz przy studniach Sp10, Sp11, Sp12, Sp13, Sp14 i Sp15 (strona południowa) zamontowano podłużne odwodnienia liniowe typu FASERFIX PARK 200 typ 115.

- 24 minipompownie umieszczone w specjalnych zagłębieniach płyty dennej (tzw. miniwannach), w tym 20 minipompowni wyposażono w 1 pompę firmy WILO typu TP80 a w pozostałych 4 studniach nr Sp3, Sp22 oraz Sp11 i Sp14 zamontowano po 1 pompie firmy FLYGT o podobnej wydajności (w trzech dodano po 1 pompie rezerwowej tego samego typu    i o tej samej charakterystyce do odwadniania w czasie powodzi a w jednej dodano 1 pompę jako rezerwę magazynową);

- radiotransmisja danych z przepompowni do systemu trankingowego MPWiK;

- stalowe kwasoodporne rurociągi tłoczne Ø80 zabetonowane w płytach dennych i stropach, którymi ścieki pompowane są z minipompowni do studzienek rozprężnych Ø1200 na zewnątrz tunelu;

- 2 niezależne kanały grawitacyjne (północny i południowy) z rur PVC Ø300 i Ø400, odbierające ścieki ze studzienek rozprężnych. Na ciągach kanalizacyjnych wybudowano studzienki rewizyjne Ø1200 oraz po 1 szt. dla każdego ciągu: studnia z zasuwą z napędem elektrycznym, studnia przepadowa z klapą zwrotną, separator koalescencyjny AWAS, wylot do Wisły.

System sterowania przepompownią wód opadowych tworzą:

- układy sterowania pompami					- 24 kpl.

- układy sterowania zasuwami					-   2 kpl

- układ zdalnego sterowania i wizualizacji przepompowni        		-   1 kpl

- radar firmy WEGA 61

- Uniwersalny Regulator Mikroprocesorowy ST-701

- 4 radary falowodowych firmy ABB K-tec MT5000

- Modem GSM

### Układ sterowania pompami

Układ sterowania pompy składa się z czujnika typu N wraz z urządzeniem sterującym typu SK 544 produkcji WILO, na który można ustawić poziom załączenia i wyłączenia pompy. W studniach dwupompowych zastosowano układ sterowania w oparciu radar MT 5000 z odczytem na mikroprocesorowych regulatorów pomiarów poziomu ST701. Przed suchobiegiem pompa zabezpieczona jest pomiarem poziomu zrealizowanym na drugiej sekcji urządzenia sterującego SK 544. Pompa zasilana jest poprzez układ zabezpieczeń przeciwprzepięciowych typu DEHNguard, układ różnicowo-prądowy i termik. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pompy, przed wzrostem temperatury uzwojeń i nieprawidłowym podłączeniem elektrycznym zostało wykonane z użyciem urządzenia wyzwalającego typ SK 545 produkcji WILO.

Pompa posiada sterowanie automatyczne zrealizowane przez czujniki pomiaru poziomu i zdalne przez lokalny sterownik, oraz sterowanie ręczne – miejscowe. Każda z miejscowych szafek sterowniczych posiada własne ogrzewanie zapewniające właściwą pracę zamontowanych w nich urządzeń. Szafka zasila również obwód kabla grzewczego KIMA wykorzystywanego w technologii pracy przepompowni.

Układ sterowania zasuwą

Układ sterowania zasuwą został oparty na napędzie AUMA 14.1 wyposażonym w system aumamatic MSP 1110KC3-A17E1 z układem przyłączeniowym KMS TP110/001. Od strony zasilania zasuwa zabezpieczona jest układem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych typu DEHNguard i układem różnicowo-prądowym. Sterowanie automatyczne miejscowe jest realizowane za pomocą pomiaru poziomu napełnienia kanalizacji w studniach Sd33a i Sd16 za pomocą radaru MT 5000 z odczytem na mikroprocesorowych regulatorów pomiarów poziomu ST701. Sterowanie zdalne zostało wykonane na lokalnym sterowniku, który komunikuje się ze sterownikiem głównym. Została również zrealizowana możliwość ręcznego sterowania zasuwą - sterowanie miejscowe. Do sterownika lokalnego podłączona została również czujka napełnienia związków ropopochodnych zabudowana w separatorze. Układ pomiarowy informuje użytkownika o napełnieniu separatora w 80% i konieczności jego czyszczenia.

Układ zdalnego sterowania i wizualizacji przepompowni.

### Układ zdalnego sterowania i wizualizacji przepompowni rozwiązany jest na grupie sterowników lokalnych zamontowanych w szafkach automatyki pomp i zasuw połączonych ze sobą systemem przekazywania danych RS485. Sterownik główny "MASTER" zabudowany jest w oddzielnej skrzynce w pomieszczeniu technicznym tunelu i ma za zadanie zbieranie danych z poszczególnych punktów sterowniczo-pomiarowych oraz przekazywanie ich za pomocą modemu radiowego poza obiekt. Sterownik wyposażony jest również w wyświetlacz dotykowy, na którym została odwzorowana praca przepompowni.

### Ogrzewanie przewodów tłocznych kanalizacji

Kable grzewcze zasilane są z rozdzielnic zasilająco-sterowniczych dla pomp WILO. W każdej rozdzielnicy przewidziano po trzy dodatkowe zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe. Kable grzewcze są zasilane przewodem bezhalogenowym.

Kable grzewcze prowadzone są w trasie chronionych przed zamarzaniem przewodów tłocznych.

Studzienki SP1 do SP 24 ogrzewane są kablem grzewczym KIMA.

Obwody instalacyjne dla odwodnienia i oświetlenia są prowadzone w korytkach w specjalnie dla tego przeznaczonych bruzdach zlokalizowanych w górnej części tunelu;

Pobór mocy:

- silnik pompy 3,4 kW,

- kabel grzewczy kanalizacji 0,75 kW,

- kabel grzewczy studzienki 0,90 kW,

- kabel grzewczy wody ppoż. 1,60 kW,

Kable są ułożone warstwowo w korytkach o utrudnionej cyrkulacji powietrza.

## Wentylacja tunelu

W przypadku wystąpienia zadymienia tunelu instalacja sygnalizacyjno-alarmowa powoduje włączenie wentylacji oddymiającej.

System wentylacji przystosowany jest do sterowania ręcznego przez operatora.

### Oddymianie tunelu

Ze względu na brak normy polskiej dotyczącej wentylacji tuneli oparto się na normie niemieckiej VDI2053. Biorąc pod uwagę to, że ruch w tunelu odbywa się tylko w jedną stronę oraz długość tunelu nie przekraczającą 1500 metrów, wykonano wentylację „wzdłużną": wzdłuż tunelu umieszczono wentylatory osiowe przetłaczające powietrze od wlotu do wylotu z tunelu zgodnie z kierunkiem jazdy pojazdów. Powietrze świeże do wentylacji zasysane jest przez otwór wjazdowy do tunelu (zgodnie z kierunkiem jazdy samochodów), a powietrze zanieczyszczone spalinami wyrzucane jest przez wyjazd z tunelu. Z tunelu wschodniego wyrzut powietrza zanieczyszczonego spalinami odbywa się w rejonie ul. Karowej, natomiast z tunelu zachodniego w rejonie mostu Poniatowskiego. Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego dla usunięcia powstających zanieczyszczeń w tunelu wschodnim wynosi 530.000 m3/h (0,1 wymiany powietrza w kubaturze tunelu). Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego dla usunięcia powstających zanieczyszczeń w tunelu zachodnim wynosi 627.500 m3/h (0,2 wymiany powietrza w kubaturze tunelu).

Powietrze w tunelu dłuższym (strona zachodnia) wprawiane jest w ruch 16-toma zespołami wentylacyjnymi, umieszczonymi nad chodnikami poza skrajnią jezdni, co około 50 metrów.

Wentylatory dobrano tak, aby przetłaczały odpowiednią ilość powietrza przypadającą na odcinek tunelu pomiędzy sąsiednimi wentylatorami. Powietrze w tunelu krótszym (strona wschodnia) wprawiane jest w ruch 16-toma zespołami wentylacyjnymi, umieszczonymi nad chodnikami poza skrajnią jezdni, co około 47 metrów. Wentylatory dobrano tak, aby przetłaczały odpowiednią ilość powietrza przypadającą na odcinek tunelu pomiędzy sąsiednimi wentylatorami.

Ponadto dla obszarów przystanków przewidziano 4 układy wentylacji nawiewnej, po dwa układy nawiewne dla każdego z tuneli. Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego dla usunięcia powstających zanieczyszczeń na pojedynczym przystanku wynosi 56.500 m3/h (20,0 wymian powietrza w kubaturze przystanku w tunelu). Zadaniem tej wentylacji jest usuwanie powstałych zanieczyszczeń z obszaru przystanku poprzez nawiew świeżego powietrza. Powietrze z przystanku jest przetłaczane do tunelu, poprzez który jest usuwane na zewnątrz. Czerpnie dla wentylacji przystanków znajdują się w rejonie przystanku na poziomie ok. 3 m ponad terenem.

Poprzez system kanałów z blachy ocynkowanej prowadzonych po ścianach tunelu, powietrze przepływa do kratek wentylacyjnych, poprzez które jest nawiewane w obszar przystanku.

Wentylacja awaryjna sterowana jest z centralki sygnalizacji alarmu pożarowego. Zadaniem wentylacji awaryjnej - oddymiającej, w przypadku zasygnalizowania pożaru, jest nie dopuszczenie do zadymienia tunelu oraz nie dopuszczenie do nadmiernego wzrostu temperatury na czas ewakuacji znajdujących się w tunelu osób oraz także na czas prowadzenia akcji ratowniczej. Dla jeszcze prawidłowej pracy wentylacji możliwe jest uszkodzenie (na skutek wysokiej temperatury) 2 sąsiednich wentylatorów, bez poważnej szkody w pracy wentylacji (maksymalny obliczony zasięg wentylatora wynosi ok. 160 m). Dodatkowo zabezpieczane są obszary przystanków, gdzie nawiewana jest dodatkowa ilość powietrza, dla zabezpieczenia przystanków. Instalacja wentylacji pożarowej tunelu zapewnia minimum 10 wymian powietrza na godzinę i jest wyposażona w wentylatory w wykonaniu odpornym na temperaturę 4000C przez 120 minut. Rozwiązanie wentylacji oddymiającej w stosunku do wentylacji usuwającej zanieczyszczenia jest identyczne tzn. zaprojektowana instalacja spełnia zarówno przepisy wynikające z najwyższych dopuszczalnych stężeń jak i pożarowe, tym bardziej, że wentylacja mechaniczna usuwająca zanieczyszczenia z powietrza ma wydajność większą niż wymagana przez wentylację pożarową. Powietrze świeże do wentylacji zasysane jest przez otwór wjazdowy do tunelu (zgodnie z kierunkiem jazdy samochodów), a powietrze zadymione wyrzucane jest przez wyjazd z tunelu. Z tunelu wschodniego wyrzut powietrza zadymionego spalinami odbywa się w rejonie ul. Karowej, natomiast z tunelu zachodniego w rejonie mostu Poniatowskiego. W przypadku zasygnalizowania pożaru w którymkolwiek z tuneli, włączy się cała wentylacja na przystankach w obu tunelach. Ma to na celu pewną ochronę ewakuacji osób z przystanków oraz osób wychodzących z samochodów w tunelu.

### Sterowanie wentylacją

Wentylacja sterowana jest miejscowo tzn. każdy wentylator jest sterowany indywidualnie czujnikiem stężenia tlenku węgla. Podanie sygnału z któregokolwiek z tych czujników powoduje włączenie odpowiadającego mu wentylatora przypisanego do zestawu pomiarowego. Włączanie zestawu odbywać się po przekroczeniu 80% NDSCh dla tlenku węgla tj. 145 mg/m3 natomiast wyłączanie zestawu przy spadku stężenia poniżej NDS dla tlenku węgla, tj. 30 mg/m3. Zestawy pomiarowe są rozmieszczone wzdłuż tunelu w pobliżu wentylatorów, po stronie chodnika obsługowego, w ilości 1 zestaw pomiarowy na 1 wentylator. Natomiast wentylatory w obszarze przystanków nie są sterowane z czujników, gdyż pracują w sposób ciągły w ciągu doby.

Ze względu na granice włączania wentylacji mechanicznej przebywanie w tunelu ponad 30 minut może być niebezpieczne dla zdrowia. Prowadzenie prac konserwatorskich w tunelu należy prowadzić w okresach ograniczonego ruchu pojazdów.

### Opis techniczny instalacji wentylacji

Maksymalne szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla wentylacji tunelu wynosi 385kW. Jest to moc szczytowa w okresach maksymalnego nasilenia ruchu samochodowego. Dla osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przewidziane jest włączanie poszczególnych wentylatorów niezależnie w zależności od miejscowego stężenia tlenku węgla sterowane miejscowo czujnikami CO.

## Tunel Zachodni

- zainstalowano 16 wentylatorów oddymiających typ AXV-HT-800-8 o odporności ogniowej 2h / 400oC i wydajności V=40125m3/h produkcji niemieckiej firmy WOLTER, w tym 8 zestawów z dyszami kierunkowymi. Zapewnia to 10 wymian powietrza na godzinę w tunelu i zachowanie prędkości 2,5m/s przepływu powietrza przez całkowity przekrój tunelu;

- zainstalowano 2 wentylatory na przystanku typ AXV-HT-800-9/25o LH-4 o wydajności 28.300m3/h produkcji niemieckiej firmy WOLTER, z kanałami wentylacyjnymi i kratkami nawiewnymi w ilości 27szt oraz czerpniami terenowymi powietrza zewnętrznego. Wentylacja na przystanku zapewnia 20 wymian powietrza na godzinę.

## Tunel Wschodni

Wentylatory oddymiające w tunelu i na przystanku zainstalowano identyczne jak w tunelu zachodnim. Zapewnia to 10 wymian powietrza na godzinę w tunelu i zachowanie prędkości 2,5m/s przepływu powietrza przez całkowity przekrój tunelu oraz 20 wymian powietrza na godzinę na przystanku.

Instalacje elektryczne towarzyszące

- instalacje elektryczne wentylacji mechanicznej

- instalacje elektryczne wentylacji awaryjnej

- instalacje elektryczne rozdziału energii (naziemne szafy zasilająco-sterownicze).

Instalacja wentylacyjna w obu tunelach zasilana jest za pośrednictwem 8 szaf zasilająco-sterowniczych. Szafy te zasilone są z rozdzielnic użytkownika RNN stacji trafo A i B. Drugostronne zasilanie szaf odbywa się za pośrednictwem układu SZR. Wszystkie urządzenia sterujące wentylatorami są zainstalowane w szafie ZKP zlokalizowanej na zewnątrz tunelu.

Istnieje również możliwość awaryjnego (ręcznego) uruchomienia wszystkich wentylatorów z pominięciem KIP poprzez przyciski w szafie ZKP. W trybie pracy normalnej wentylatory są sterowane indywidualnie przez czujniki stężenia tlenku węgla. Wentylatory w strefie przystanków pracują bez przerwy i są uruchamiane przyciskami z szaf ZSPZ i ZSPW. Zasilanie i sterowanie wewnątrz tuneli zostało wykonane kablami bezhalogenowymi typu NKGs i HDGs odpornymi na ogień przez 3h w temperaturze 750oC.

## Sieć wodociągowa - hydranty

Źródłem wody na cele ppoż. jest przewód wodociągowy (150 w ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Na przyłączu do tego przewodu zamontowany został wodomierz w studzience wodomierzowej wraz z zaworem zwrotnym. Przed wodomierzem znajduje się hydrant, który służy do płukania. Wzdłuż zachodniej ściany projektowanego tunelu ułożono w ziemi przewód wodociągowy (150 wykonany z rur żeliwnych wodociągowych kielichowych w odległości 2 m od ściany tunelu. Na przewodzie tym  znajdują się hydranty podziemne (80. Hydranty do gaszenia pożaru w tunelu, po dwa na wlocie i dwa na wylocie w odległości 5m od tunelu oraz dwa hydranty w rejonie przystanku razem 6szt., są zasilane z przewodu wodociągowego DN100, każdy wykonany ze stali ocynkowanej o polepszonej jakości TWT2 (w tunelu), a w ziemi z żeliwa sferoidalnego.

Odcinki pionowe prowadzone są w bruzdach ściennych, a poziome w kanałach. Odcinki poziome przechodzące przez ściany wyprowadzone są ponad wanną w rurze osłonowej. Natomiast przyłącza do hydrantów znajdujących się po stronie wschodniej jezdni poprowadzono nad konstrukcją tunelu. Przewód wodociągowy DN100 (przyłącza) zaizolowany jest wełną mineralną grub. 20mm oraz ocieplony przy pomocy grzewczego kabla elektrycznego i okładziny ze zbrojonej folii aluminiowej.

Kabel elektryczny wykonany jest z ociepleniem, okładziną termostatem, przewodem zasilającym i czujnikami.

a. Zasuwy i zawory

Zastosowano zasuwy DN150 z miękkim zamknięciem na przyłączu, zawory przed i za wodomierzem, zasuwy klinowe kołnierzowe przed hydrantami tunelowymi w odległości 1m DN80 (6szt.) oraz zawór zwrotny DN150 w studzience wodomierzowej.

b. Hydranty

Zamontowano hydranty przeciwpożarowe podziemne (80 ze skrzynkami ulicznymi do zasuw, jeden przed studzienką wodomierzową, 11 szt. przy załamaniach na sieci (150, oraz 6 tunelowych. Razem 18 szt.

c. Wodomierz.

Dla projektowanego tunelu przyjęto zapotrzebowanie na wodę 20dm3/s. Ilość czynnych hydrantów - 2 szt.

## Techniczne środki zabezpieczeń ppoż.

- Układy sterowania pompą

- Układy sterowania zasuwą

- Zasilanie urządzeń pomocniczych

- Układ zdalnego sterowania i wizualizacji przepompowni

a. Układ sterowania pompy składa się z czujnika typu N wraz z urządzeniem sterującym typu SK 544 produkcji WILO, na który można ustawić poziom załączenia i wyłączenia pompy. Przed suchobiegiem pompa zabezpieczona jest pomiarem poziomu zrealizowanym na pływaku. Pompa zasilana jest poprzez układ zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, układ różnicowo-prądowy i termik. Zabezpieczenie pompy przeciw zawilgoceniu, wzrostowi temperatury uzwojeń i prawidłowego podłączenia elektrycznego jest zaprojektowane z użyciem urządzenia wyzwalającego typ SK 545 produkcji WILO. Pompa posiada sterowanie automatyczne miejscowe zrealizowane przez czujniki pomiaru poziomu i zdalne przez lokalny sterownik, oraz sterowanie ręczne - miejscowe.

b. Układ sterowania zasuwą został oparty na napędzie AUMA 14.1 wyposażonym w system AUMAMATIC MSP 1110KC3-A17E1 z układem przyłączeniowym KMS TP110/001. Od strony zasilania zasuwa zabezpieczona jest układem zabezpieczeń przeciw przepięciowych typu DEHNguard i układem różnicowo-prądowym. Sterowanie automatyczne miejscowe jest realizowane za pomocą pomiaru poziomu rzeki w studzienkach Sd18 i S19 za pomocą ultradźwiękowego miernika pomiaru poziomu HydroRanger I produkcji Siemens - Milltronic i sterowanie automatyczne zdalne przez lokalny sterownik. Została przewidziana możliwość ręcznego sterowania zasuwą - sterowanie miejscowe.

c. Zasilanie urządzeń pomocniczych. Każda z miejscowych szafek sterowniczych posiada własne ogrzewanie zapewniające właściwą pracę zamontowanych w nich urządzeń. Szafka zasila również układ kabla grzewczego wykorzystywanego w technologii pracy przepompowni.

d. Układ zdalnego sterowania i wizualizacji przepompowni rozwiązany jest na grupie sterowników lokalnych zamontowanych w szafkach automatyki pomp i zasuw połączonych ze sobą systemem przekazywania danych RS485. Sterownik MASTER zabudowany jest w oddzielnej skrzynce i ma za zadanie zbieranie danych z poszczególnych punktów sterowniczo-pomiarowych oraz przekazywanie ich za pomocą modemu radiowego poza obiekt. Wyposażony jest również w wyświetlacz dotykowy, na którym ukazana jest praca przepompowni.

Sposób zabudowy szafek elektrycznych.

Urządzenia i aparaty elektryczne umieszczono w podwójnych szafkach oddzielonych od siebie 1 cm warstwą styropianu, przy czym drzwi zewnętrznej szafki zamykane są na dwa zamki otwierane kluczem elektrycznym i kłódkę, drzwi szafki wewnętrznej zamykane są na podwójny zamek z bębenkiem typu YALLE.

Przeciwwłamaniowy system zabezpieczenia szafek i komór pompowych.

Każda szafka i komora pompowa jest wyposażona w czujnik otwarcia drzwi - włazu, który za pomocą sterownika lokalnego informuje użytkownika o dokonanym włamaniu. W celu wyłączenia czujników każda szafka została wyposażona w oddzielną stacyjkę wyłączającą układ czujników.

### System sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji alarmowej pożarowej oraz instalacji sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla w powietrzu.

Zastosowany system sygnalizacji pożaru oparty jest o liniowe optyczne sensory temperatury wykorzystujące światło spolaryzowane przesyłane linią światłowodową. Liniowy sensor temperatury ma postać kabla światłowodowego w izolacji z tworzywa sztucznego trudnopalnego i odpornego na trudne warunki atmosferyczne. Kabel zawiera dwa niezależne włókna szklane umieszczone wewnątrz stalowej rurki o średnicy 1,65 mm. Zewnętrzna średnica izolacji z tworzywa HDPE 8mm. Zastosowanie tego tworzywa ma decydujący wpływ na czułość i selektywność pomiaru temperatury. Możliwe jest określenie występowania źródła ciepła identyfikowanego jako pożar z dokładnością od 1,5m do 3m na długości kabla. Maksymalna długość kabla-sensora liniowego wynosi 4.000m. W przypadku tunelu pod Wisłostradą długość ta wynosi ok. 3.500m. Sensor wykrywa zagrożenie pożarowe wg trzech następujących kryteriów:

- przekroczenie maksymalnej progowej temperatury na odcinku pomiarowym sensora,

- przekroczenie maksymalnego gradientu przyrostu temperatury w czasie na odcinku pomiarowym sensora,

- maksymalnej różnicy temperatur występującej w strefie dozorowej.

W praktyce określa się następujące progi zadziałania liniowego sensora temperatury:

- maksymalna temperatura progowa: ok. 55°C,

- maksymalny gradient temperatury: ok. 6°C/min,

- maksymalna różnica temperatur w strefie dozorowej: ok. 20°C.

Wartości te można zmieniać i zadać indywidualnie dla każdej strefy dozorowej, zaś sensor liniowy można podzielić logicznie na maksymalnie 127 stref dozorowych.

Centralka sygnalizacji pożaru (kontroler) jest urządzeniem elektronicznym, nie wymagającym stałej obsługi personelu technicznego. Rejestrowane alarmy pożarowe i inne zdarzenia (alarmy uszkodzeniowe) są analizowane i przesyłane do ośrodka monitoringu pożarowego. Alarm przesyłany jest do operatora systemu monitoringu pożarowego, po zweryfikowaniu alarmu z centralki do ośrodka dyspozycyjnego alarm przesłany jest do Państwowej Straży Pożarnej poprzez aparaturę teletransmisyjną (drogą radiową). Możliwe jest alternatywne powiązanie centralki sygnalizacji pożaru ze stacją monitoringu pożarowego poprzez sztywne łącza w kablu telefonicznym (kabel 10 parowy).

Aparatura elektroniczna wraz z kontrolerem systemu sygnalizacji pożaru zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym 4PZ po zachodniej stronie tunelu.

Centralka sygnalizacji pożaru (kontroler) zasilana jest z zasilacza 24V DC współpracującego z baterią akumulatorów, która jest buforowana i ładowana automatycznie. Ponadto napięcie sieciowe 230V, 50Hz doprowadzone do zasilacza centralki jest podawane poprzez UPS o mocy 200VA. Napięcie podstawowe podawane jest z dwóch niezależnych źródeł i jest automatycznie przełączane w przypadku zaniku jednego z nich. Przy całkowitym zaniku napięcia w sieci 230V 50Hz następuje automatyczne przełączenie na zasilanie z baterii akumulatorów. Bateria akumulatorów gwarantuje prawidłową pracę systemu sygnalizacji pożaru przez okres 36 godzin po zaniku napięcia podstawowego.

Centralka sygnalizacji pożaru (kontroler)

Centralka sygnalizacji pożaru (kontroler) składa się z następujących bloków:

- laser klasy 3B (wg normy DIN EN60825-1) o mocy 100 mW pracujący w zakresie 1300 nm długości fali świetlnej,

- sterownik lasera,

- blok optyczny z filtrami spektralnymi i odbiornikami fali odbitej oraz komparatorami,

- przyłącze kabla-sensora światłowodowego,

- generator częstotliwości o zakresie 100 MHz,

- analizator sygnałów z komparatora,

- mikroprocesor,

- interface RS 232,

- WE i WY przekaźnikowe.

Kontroler zasilany jest napięciem stałym 24V DC (100W) z oddzielnego zasilacza stabilizowanego z baterią akumulatorów bezobsługowych. Do kontrolera przyłącza się poprzez złącze szeregowe RS232 komputer osobisty z oprogramowaniem serwisowym pozwalający na dokonanie logicznej konfiguracji systemu jego diagnostyki, ustawienia zadanych parametrów pracy, odbioru technicznego instalacji oraz wizualizacji stanu pracy linii dozorowej. Komputer ten wykorzystywany jest przez obsługę serwisowa systemu i w czasie codziennej eksploatacji jest odłączony od kontrolera. Złącze RS232 kontrolera może być również wykorzystane do podłączenia swobodnie programowalnych sterowników przemysłowych służących do sterowania innych urządzeń technologicznych związanych funkcjonalnie z ochroną pożarową lub alarmów. Kontroler jest wyposażony w blok 10 przekaźników swobodnie programowalnych, na które wyprowadzić można sygnały alarmowe. Styki przekaźników o obciążalności 2A DC (60W). Posiada również cztery wejścia dla wprowadzenia sygnałów sterujących. Rezystancja wejściowa sygnałów sterujących wynosi 20Q przy napięciu 24V. Instalacja centralki sygnalizacji pożaru (kontrolera). Centralka wykonana jest w postaci metalowej szafki o wymiarach 449x266x318mm i umieszczona jest w stojaku 19" ustawionym w pomieszczeniu technicznym 4PZ po zachodniej stronie tunelu. Konstrukcja stojaka umożliwia wysuwanie skrzynki kontrolera, aby umożliwić dostęp do gniazd przyłączowych znajdujących się na tylnej ściance (w celu dokonania czynności serwisowych). Wysokość zainstalowania kontrolera wynosi ok. 1,20 m od posadzki. Pod kontrolerem zainstalowany jest zasilacz 24V DC wraz z baterii akumulatorów oraz blok UPS. Nad kontrolerem umieszczone są karty z przekaźnikami pomocniczymi do sterowania wentylacją w tunelu w przypadku wybuchu pożaru. Znajdują się tam również urządzenia teletransmisyjne monitoringu pożarowego. Umieszczone są również sterowniki przemysłowe do wykorzystania przez systemy inżynierii ruchu do sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach Wisłostrady z ulicami Karową na północy i ul. Jaracza na południowym wylocie tunelu lub na samych wjazdach do tunelu.

Temperatura, w jakiej pracują urządzenia elektroniczne zainstalowane w stojaku nie powinna być niższa od 0°C i wyższa od 400C. Urządzenia posiadają własne wentylatory w celu odprowadzenia nadmiaru ciepła. Stojak 19" oraz pozostałe urządzenia teletechniczne są uziemione.

Programowanie organizacji alarmowania.

a. Podział na strefy dozorowe:

- północna część tunelu zachodniego,

- strefa przystanku w tunelu zachodnim,

- południowa część tunelu zachodniego,

- północna część tunelu wschodniego,

- strefa przystanku w tunelu wschodnim,

- południowa część tunelu wschodniego.

b. Deklaracja długości elementów adresowych

Deklaracja elementów adresowych polega na określeniu lokalizacji elementu w funkcji długości liniowego sensora temperatury (kabla) i przypisaniu do odpowiedniej strefy dozorowej:

|  | 0 m |  | 50 m | strefa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 m |  | 700 m | strefa 1 |
|  | 700 m |  | 840 m | strefa 2 |
|  | 840 m |  | 1575 m | strefa 3 |
|  | 1575 m |  | 1655 m | strefa 2 |
|  | 1655 m |  | 1985 m | strefa 1 |
|  | 1985 m |  | 2315 m | strefa 4 |
|  | 2315 m |  | 2400 m | strefa 5 |
|  | 2400 m |  | 2970 m | strefa 6 |
|  | 2970 m |  | 3110 m | strefa 7 |
|  | 3110 m |  | 3440 m | strefa 4 |

c. Deklaracja wariantów alarmowania

Dla poszczególnych stref zaprojektowano alarmowanie jednostopniowe zwykłe. Zadziałanie elementu liniowego wywoła alarm przypisany do określonej strefy dozorowej. Alarmy wywołane w pierwszych trzech strefach są przyporządkowane do tunelu zachodniego, a wyprowadzony z nich alarm zbiorczy na styki przekaźnika nr1 przekaże impuls do uruchomienia wentylacji przewietrzającej cały zachodni tunel oraz przystanek tunelu wschodniego. Analogicznie alarmy wywołane w strefach od 4 do 6 podadzą sygnał alarmu zbiorczego dla tunelu wschodniego na styki przekaźnika mff 25 co da impuls do uruchomienia wentylatorów w tunelu wschodnim i na przystanku tunelu zachodniego.

Oprócz alarmów pożarowych deklaruje się również trzy rodzaje alarmów zakłóceniowych:

- alarm uszkodzeniowy wywołany zanikiem napięcia zasilającego,

- alarm uszkodzeniowy kontrolera (CPU),

- alarm uszkodzeniowy sensora liniowego (zerwanie kabla).

Alarmy uszkodzeniowe zostaną zsumowane w jeden sygnał wyprowadzony na przedni panel kontrolera oraz na styk przekaźnika nr10.

Przekazywanie alarmów.

Centralka posiada możliwość przekazania sygnału o alarmie pożarowym i uszkodzeniowym poprzez łącze telefoniczne lub poprzez radio, co będzie wykorzystane do powiadamiania o zdarzeniu stację monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Zaprojektowano przekazywanie do stacji monitoringu odrębnych sygnałów alarmowych z każdej strefy dozorowej oraz zbiorczego alarmu uszkodzeniowego. Tak, więc przypisuje się następujące wyjścia przekaźnikowe do przekazywania alarmów:

strefa 1 - północna część tunelu zachodniego	- styk przekaźnika nr 3

strefa 2 - przystanek w tunelu zachodnim		- styk przekaźnika nr 4

strefa 3 - południowa część tunelu zachodniego	- styk przekaźnika nr 5

strefa 4 - północna część tunelu wschodniego 	- styk przekaźnika nr 6

strefa 5 - przystanek w tunelu wschodnim 		- styk przekaźnika nr 7

strefa 6 - południowa część tunelu wschodniego 	- styk przekaźnika nr 8

alarm uszkodzeniowy 				- styk przekaźnika nr 10.

Ponadto zaprojektowano wykorzystanie wejścia sterującego nr1 do zdalnego lub automatycznego wyłączenia lasera w przypadku wykrycia alarmu uszkodzeniowego związanego z uszkodzeniem (zerwaniem) sensora liniowego.

Instalacja linii dozorowej.

Wymagania dla liniowego sensora temperatury:

- maksymalna ilość stref w linii dozorowej -127,

- maksymalny spadek wzmocnienia optycznego w stanie dozorowania - 0,5 dB/km przy długości fali świetlnej 1310 nm,

- rodzaj przewodnika - 2 włókna szklane 50/125 mm,

- minimalna wytrzymałość mechaniczna kabla na zerwanie – 200 N,

- minimalny promień gięcia - 60 mm,

- temperatura pracy sensora od -30°C do +90°C,

- żywotność sensora - 30 lat,

Sensor ma postać kabla o średnicy 8 mm. Podłączenie sensora do kontrolera jest możliwe za pośrednictwem złącza światłowodowego FC/APC 80. Drugi koniec kabla światłowodowego zakończono terminatorem.

Z uwagi na szerokość tunelu kabel ułożono w dwóch liniach w każdej nitce tunelu, przy zachowaniu maksymalnej odległości między nimi wynoszącej 7 m. Aby zabezpieczyć rejon przystanków autobusowych, kabel w tej strefie ułożono „meandrami" w odstępach 7 m. Na całej swojej długości kabel ułożono na betonie na odstępowych uchwytach kablowych instalowanych co 75 cm z tym, że nad jezdniami jego trasa przebiega w bruździe szerokości 15 cm i głębokości 5 cm. Zabieg ten powinien w znacznym stopniu zabezpieczyć kabel przed uszkodzeniem mechanicznym i zerwaniem przez przejeżdżające pojazdy, które nie zachowały obowiązującej skrajni drogowej.

### Instalacja detektorów tlenku węgla

Zainstalowano autonomiczne dwuprogowe detektory stężenia tlenku węgla. Detektory rozmieszczone są wzdłuż tunelu na ścianach na chodnikiem technicznym pod zespołami wentylacyjnymi, na wysokości ok. 1,7 m od poziomu chodnika. Odległość między detektorami uwarunkowana jest odległością zespołów wentylatorów i wynosi ok. 50 m. Przepływy powietrza pod samymi wentylatorami są najmniejsze i najmniej zaburzone, co ma zasadniczy wpływ na zdolności detekcyjne czujników CO. System składa się z mikroprocesorowych czujników tlenku węgla wykalibrowanych na przekroczenie dwóch progów stężenia CO w powietrzu wypełniającym tunel. Pierwszy próg o wartości 30 mg/m3 jest określany jako najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) przy którym może przebywać i pracować człowiek przez okres 8 godzin. Drugi próg o wartości 180 mg/m3 jest określany jako najwyższe dopuszczanie stężenie chwilowe (NDSCh) przy którym czas przebywania człowieka bez ujemnych dla jego zdrowia konsekwencji nie może przekraczać 30 minut. Czujniki na przystankach autobusowych rozmieszczone zostały na ścianach tunelu na wysokości ok. 1,8 m w pobliżu wentylatorów przewietrzających peron. Zadaniem czujników będzie załączenie wentylatorów w przypadku przekroczenia progu NDSCh tlenku węgla w powietrzu i podtrzymanie ich pracy przez czas, w jakim stężenie CO spadnie poniżej progu NDS.

W przypadku przekroczenia drugiego progu alarmowego przez którykolwiek z czujników zainstalowanych w rejonie przystanków zostaną równocześnie załączone do pracy wszystkie wentylatory z rejonu przystanków.

# Dźwigi dla niepełnosprawnych

Zamontowane w tunelu cztery pionowe dźwigi hydrauliczne VIMEC E06 są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z ewentualną osobą towarzyszącą, zlokalizowane są w narożach hali przystankowej w żelbetowych szybach windowych.

Dźwig składa się z:

- ruchomej platformy z trzema ścianami, sufitem i kasetą dyspozycji;

- prowadnicy mocowanej do bocznej ściany szybu, mocowań siłownika;

- układu elektrycznego i agregatu hydraulicznego umieszczonego w stalowej szafie obok szybu w pomieszczeniu technicznym pod schodami;

- systemów zabezpieczających.

W każdym szybie zamontowano dwie pary drzwi kondygnacyjnych blokowanych przez rygiel zabezpieczający.

Podstawowe dane techniczne pionowego dźwigu VIMEC E06:

- zasilanie:		jednofazowe 220V, 50Hz;

- napęd:		siłownik hydrauliczny i dwie liny;

- udźwig:		300 kg;

- wysokość podnoszenia:	7,0 m;

- przystanki:		2;

- prędkość jazdy: 	0,1 m/s

Szafy sterowania wind zostały wyposażone w listwy z oznaczeniami SNT, do których doprowadzono sygnały monitorowania dźwigu.

- Drzwi ewakuacyjne

6 kpl drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych EI90/E120 zlokalizowanych w środkowej ścianie tunelu oddzielającej nawę wschodnią od zachodniej:

- drzwi dwuskrzydłowe o wym. ok. 2200 x 2550 mm;

- każde skrzydło otwierane w odwrotnym kierunku;

- ponad drzwiami naświetle pełne o odporności ogniowej EI120;

- drzwi wyposażone w okucia paniczne (zamki i dźwignie) oraz samozamykacze;

- ślusarka pomalowana na kolor RAL 7031 (blaugrau);

- grubość powłoki malarskiej zgodna z normą PN-EN ISO 12944 przy założeniu trwałości co najmniej 15-letniej w środowisku C4.

# Informacja wizualna oraz oznakowanie ewakuacyjne

#### Oznakowanie ewakuacyjne

Przyjęto zasadę umieszczenia opraw oświetleniowych ewakuacyjnych w strefie przystankowej oraz na przeciwległych ścianach do drzwi ewakuacyjnych tak, aby osoby przechodzące do drugiego tunelu widziały kierunek ewakuacji do wyjścia z tunelu.

Znak "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej" umieszczono naprzeciwko drzwi ewakuacyjnych oraz na ścianach wzdłuż całego tunelu po obu jego stronach na wysokości  220 cm  w odstępie co ok. 30 m. Nad drzwiami umieszczono prostopadle do ściany znak "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej".

Znak "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę" umieszczony został na ścianie przylegającej do tego biegu schodów, na który prowadzi droga ewakuacyjna – na wysokości 2,2 m. Na poszczególnych skrzydłach drzwi przeciwpożarowych z obu stron umieszczono znaki "pchać aby otworzyć" i "ciągnąć aby otworzyć" wykonane na folii samoprzylepnej fotoluminescencyjnej. Znak "wyjście ewakuacyjne" umieszczony jest w strefie przystanków przy schodach prowadzących na zewnątrz tunelu. Ponadto nad drzwiami przeciwpożarowymi obok znaku "wyjście ewakuacyjne" umieszczony jest ten sam znak w języku angielskim tj. "emergency exit" – wykonanie z folii samoprzylepnej fotoluminescencyjnej. Dodatkowo skrzydło ewakuacyjne malowane jest farbą fotoluminescencyjną pasem o szerokości 5 cm. Ponadto oznakowano wnękę drzwiową pasem wykonanym z płyty pcv, na którą naklejono taśmę fotoluminescencyjną o szerokości 10cm. Prostopadle do wnęki drzwiowej umieszczono na długości 10m pasy z płyty pcv, na które naklejono taśmę fotoluminescencyjną o szerokości 20cm ze znakami "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej".

Znaki ewakuacyjne naniesione są w formie piktogramów na oprawach oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego firmy Prazisa seria KUBUS typ N 90665 łącznie 70 szt.

# Oznakowanie ochrony ppoż. i informacyjne

Znaki ochrony ppoż. są zgodne z PN-92/N-01256/01i PN-97/N-01256/04:

- hydrant zewnętrzny – wymiary 500x500 mm;

- gaśnica (w pomieszczeniach technicznych) – 200x200 mm;

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu (przy RNN) – 200x300 mm;

Znaki ochrony przeciwpożarowej wykonane na płycie fotoluminescencyjnej. Znaki "hydrant" wykonane są z blachy aluminiowej gr.2mm, grafika na folii odblaskowej samoprzylepnej 3M. Znaki zamocowano do ściany na wysokości 1,5 m.

### Oznakowanie informacyjne

Wykonano oznakowanie informacyjne dla następujących pomieszczeń i urządzeń:

- dźwig osobowy (znak zbiorczy) – wym. 400x900 mm, montaż nad drzwiami windy na zewnątrz tunelu na poziomie terenu oraz wewnątrz tunelu w strefie przystanków;

- winda – kierunek w lewo lub w prawo – wym. 200x400 mm, montaż wewnątrz tunelu na ścianie na wysokości min.1,5  - 2,0 m;

- pomieszczenia techniczne – wym. 200x600 mm, montaż nad drzwiami tych pomieszczeń wewnątrz tunelu;

- sensory CO – wym. 200x200 mm, montaż na wysokości zamontowanego czujnika tlenku węgla w tunelu;

- tablica informacyjna zbiorcza – wym. 800x2000 mm, montaż na zewnątrz nad zejściem do tunelu oraz wewnątrz tunelu centralnie na ścianie pod kanałami wentylacyjnymi w strefie przystanków autobusowych na wysokości  min. 1,5 m.

Oznakowanie wykonane z blachy aluminiowej o grubości 2 mm.

## Grafika na odblaskowej folii samoprzylepnej 3M.

- Nagłośnienie ewakuacyjne

System automatycznego nagłośnienia ewakuacyjnego dla pasażerów komunikacji miejskiej w rejonie przystanków

System APS-APROSYS PL przeznaczony jest do automatycznego informowania pasażerów w strefie przystankowej o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i ewakuowania ich bez paniki w bezpieczne miejsce poza obręb tunelu. Dodatkowo system wyposażony jest w tzw. "mikrofon strażaka" który umożliwia przekazywanie z nad tunelu informacji głosowych dot. innych możliwości ewakuacji.

System wysterowany jest z centrali ppoż. i znajduje się w pomieszczeniu technicznym nr 4 Pz w strefie przystankowej.

- Sygnalizacja włamań

System oparty na centrali alarmowej PC5020 służy do wykrywania włamań do pomieszczeń technicznych w strefie przystankowej 1PZ, 4PZ, 1PW i 4PW (bez informacji o otwarciu drzwi ewakuacyjnych w ścianie dzielącej tunel na dwie części). Po wykryciu włamania sygnał jest przekazany do firmy monitorującej FALCK. System zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym 4Pz w strefie przystankowej.

- Odladzanie wjazdów/wyjazdów do/z tunelu

System spryskiwania nawierzchni wjazdów i wyjazdów do/z tunelu w celu zapobiegania oblodzeniu składa się z 2 stacji TMS rozmieszczonych po 1 kpl przy wjeździe i wyjeździe do/z tunelu. W skład każdej stacji TMS wchodzą:

- 1 stacja pomp, ze zbiornikiem na środek odladzający i jednostką sterującą TMS, zlokalizowana w zamkniętym pomieszczeniu żelbetowym;

- 22 szt. tarcz rozpylających umieszczonych w nawierzchni jezdni wjazdów i wyjazdów do/z tunelu  w linii rozdzielającej pierwszy i drugi pas jezdni oraz jednostek zaworowych do uruchamiania tarcz rozpylających umieszczonych w studzienkach w chodniku technicznym;

- 1 sonda drogowa BOSO II umieszczona w nawierzchni wschodniej jezdni tunelu;

- 1 czujnik opadów NI oraz 1 czujnik temperatury i wilgotności umieszczone na maszcie usytuowane po wschodniej stronie tunelu;

- 1 stacja AMS zamontowana w wodoszczelnej skrzynce na maszcie wraz z czujnikami opadów i temperatury. Do stacji AMS podłączona jest sonda BOSO II i czujniki opadów i temperatury tworząc stację pomiarową połączoną z jednostką sterującą TMS.

Dane z obu podsystemów są gromadzone i zarządzane przez jedną stację centralną wyposażoną w 2 komputery PC z WINDOWS 2000 NT i program użytkowy BORRMA w polskiej wersji językowej, która znajduje się w siedzibie Użytkownika systemu. Informacje ze stacji AMS przekazywane są do jednostki centralnej kablem telefonicznym poprzez stałe łącze telefoniczne z głowicy TP SA zamontowanej w pomieszczeniu 4Pz. Z powyższym systemem związana jest budowa kabla telefonicznego XZTKMXpw3x2x0,6 od stacji monitorowania (AMS) do pomieszczenia technicznego 4Pz.

- Jezdnie w tunelu

#### Wjazdy i wyjazdy

Długość wykonanych odcinków:

- ok. 145m wjazd do tunelu wschodniego;

- ok. 155m wyjazd z tunelu wschodniego;

- ok. 150m wjazd do tunelu zachodniego;

- ok. 140m wyjazd z tunelu zachodniego.

Szerokość jezdni na wjeździe do tunelu wschodniego - 9m, na pozostałych wjazdach / wyjazdach - 10,5m.

Konstrukcja odcinków jezdni:

- warstwa ścieralna 				 - 5cm

- warstwa wiążąca				- 8cm

- podbudowa mineralno-bitumiczna		- 13cm

- podbudowa z mieszanki optymalnej		- 25cm

- warstwa odsączająca z geowłókniną		- 29cm.

Wzdłuż jezdni ustawiono na ławach z betonu B15 z oporem krawężniki:

- kamienne przy ściekach,

- na pozostałych odcinkach - betonowe.

Ścieki wykonano z kostki betonowej Holland.

#### Nawierzchnie w tunelu

Długość wykonanych odcinków:

- tunel wschodni				- 892,5m

- tunel zachodni				- 931m

Szerokość jezdni 				- 10,5m.

Konstrukcja nawierzchni w tunelu:

- warstwa ścieralna 				- 5cm

- warstwa wiążąca				- 7,5cm.

Na połączeniu płyty dennej i przejściowej wykonano dylatację typu mostowego Thormajoint o szerokości 30cm.

- Oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- oznakowanie poziome taśmami odblaskowymi typu Stamark klejonymi na gorąco;

- oznakowanie pionowe z folii odblaskowej 2. generacji na podkładzie aluminiowym;

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wygrodzenia ramowe cynkowane ogniowo, bariery energochłonne oraz punktowe elementy odblaskowe 3M (tzw. "kocie oczka");

- elementy odblaskowe na barierach energochłonnych SP-06

- linia krawędziowa P7A i elementy odblaskowe przy zatokach autobusowych

- wygrodzenia zaporami drogowymi typu New Jersey elementów wg projektu organizacji ruchu

- słupki przystankowe ze znakiem D-15 na obu przystankach w tunelu.

## Drogi dojazdu pożarowego

Do obiektu zapewnione zostały drogi pożarowe z kierunków:

- od strony południowej Wisłostrada oraz ul. Ludna.

- od strony północnej Wisłostrada oraz ul. Nowy Zjazd z mostu Śląsko –Dąbrowskiego.

- od strony zachodniej do centralnej części obiektu w rejonie wyjść klatek schodowych dojazd od ul. Tamka.

- od strony wschodniej do centralnej części obiektu w rejonie wyjść klatek schodowych dojazd od mostu Świętokrzyskiego.

W przypadku wystąpienia zadymienia tunelu instalacja sygnalizacyjno-alarmowa powoduje zablokowanie ruchu w obu nitkach tunelu przy pomocy sygnalizatorów świetlnych usytuowanych przed wjazdem do tuneli.

Sygnalizatory świetlne przystosowane są do sterowania ręcznego przez operatora.

- System łączności radiowej dla Straży Pożarnej i Policji

Na zewnątrz tunelu na maszcie antenowym na wysokości ok. 12,5 m nad poziomem terenu zostały zamocowane cztery kierunkowe anteny panelowe firmy KATHREIN: dwie typu K 73 30 37 (system TETRA) i dwie typu K 73 30 27 (system EDACS), zasilane parami przez sumatory-podzielniki sygnału 05-005702, a powyżej nich anteny systemu konwencjonalnego 150 MHz – kierunkowa K5516211 i dookólna K 55 16 21 1 oraz antena K 55 16 23 1 (KATHREIN) o charakterystyce dookólnej (system konwencjonalny 170 MHz). Sygnały od anten, osobnymi kablami o długości ok. 30 m każdy, doprowadzone są do wzmacniaczy dwukierunkowych w pomieszczeniu 4Pz. W celu minimalizacji liczby kabli wewnątrz tunelu sygnały ze wszystkich wzmacniaczy dwukierunkowych będą sumować się za pomocą dwóch  multiplekserów czteropasmowych BPM-150/170/390/460-6N firmy AFL (dla sygnałów Tx i Rx), a następnie dwoma kablami o długości ok. 60 m doprowadzone do ściany oddzielającej tunel wschodni i zachodni. Za pomocą dwóch podzielników sygnału (splitter'ów) 05-005702 sygnały Tx i Rx są rozdzielane na tunel wschodni i zachodni, a następnie przez cztery podzielniki sygnału 05-005702 doprowadzone do niezależnych kabli promieniujących: „nadawczych” (Tx) i „odbiorczych” (Rx), które poprowadzono równolegle (w odległości ok. 1 m od siebie i ok. 10 cm od ściany) na całej długości tuneli i zakończono obciążeniami dopasowanymi.

Urządzeniami aktywnymi są cztery wzmacniacze dwukierunkowe (repeater'y), simpleksowe, trzykanałowe (kanały 4, 25 i 41) o wzmocnieniu 83 dB firmy AFL i 3 dupleksowe o wzmocnieniu 83 dB:

- pasmowy wzmacniacz dwukierunkowy typu CE-149 Simplex – system łączności konwencjonalnej Straży Pożarnej (150 MHz);

- pasmowy wzmacniacz dwukierunkowy typu CE-165/172-60-40/10N – system łączności konwencjonalnej (170 MHz);

- pasmowy wzmacniacz dwukierunkowy typu CE-380/390-60-5/10N – system TETRA;

- pasmowy wzmacniacz dwukierunkowy typu CE-450/460-80-5/10N6 – system EDACS.

- System sterowania ruchem drogowym w tunelu

System sterowania ruchem drogowym oparty jest o zbieranie danych o ruchu za pośrednictwem pętli indukcyjnych zainstalowanych w tunelu a następnie, po przetworzeniu danych z pętli przez zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym 4PZ jednostkę centralną - sterownik SIMATIC S7-400, sygnały sterujące przesyłane są do urządzeń peryferyjnych zlokalizowanych przed tunelami wschodnim i zachodnim tj. do sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści.

System sterowania ruchem drogowym składa się z następujących części:

- układ urządzeń sterowniczych bazujących na sterownikach PLC serii SIMATIC:

- SIMATIC S7-400 					- szt. 1

- SIMATIC S7-300					- szt. 2

- SIMATIC S7-200					- szt. 19

- modułów wykonawczych ET-200			- szt. 2

- magistrali transmisji danych ProfiBUS DP

- urządzeń peryferyjnych (pętli indukcyjnych, sygnalizacji świetlnych, znaków i tablic zmiennej treści)

Do przesyłania sygnałów sterujących do urządzeń peryferyjnych wykorzystywana jest:

- światłowodowa magistrala ProfiBUS

- łączność radiowa (pomiędzy sterownikami SIMATIC zlokalizowanymi na krańcach tunelu a sterownikami sygnalizacji drogowej serii SITRAFFIC C800V).

Pętle indukcyjne

Łącznie zainstalowano 48 pętli indukcyjnych, po 24 pętle w tunelach wschodnim i zachodnim.

W każdej nawie rozmieszczono:

- dla tunelu wschodniego:

- w odległości ok. 100m przed wjazdem do tunelu podwójne pętle o wym. 2,5x2,5 m na każdym pasie ruchu (łącznie 6 pętli), ilość zwoi w pętli – 4;

- ok. 50 m za portalem wjazdowym do tunelu pętle o wym. 1,5x5 m na każdym pasie ruchu (łącznie 3 pętle), ilość zwoi w pętli – 3;

Pętle połączone są ze sterownikiem SIMATIC S7 zlokalizowanym na zewnątrz tunelu wschodniego za pomocą feedera 2x6x2x0,8. Na odcinkach wewnątrz tunelu kable są w osłonie bezhalogenowej.

- ok. 35 m przed strefa przystankową pętle o wym. 1,5x5m na każdym pasie ruchu (łącznie 3 pętle), ilość zwoi w pętli – 3;

- ok. 50 m za strefą przystankową pętle o wym. 1,5x5m na każdym pasie ruchu (łącznie 3 pętle), ilość zwoi w pętli – 3;

Pętle połączone są ze sterownikiem S7-400 w pomieszczeniu 4PZ za pomocą feederów 6x2x0,8 w osłonie bezhalogenowej.

- ok. 135 m od portalu wyjazdowego pętle o wym. 1,5x5m na każdym pasie ruchu (łącznie 3 pętle), ilość zwoi w pętli – 3;

- ok. 8 m przed portalem wjazdowym podwójne pętle o wym. 2,5x2,5 m na każdym pasie ruchu (łącznie 6 pętli), ilość zwoi w pętli – 4;

Pętle połączone są ze sterownikiem SIMATIC S7 zlokalizowanym przy wyjeździe z tunelu wschodniego.

- dla tunelu zachodniego:

- ok. 100m przed wjazdem do tunelu podwójne pętle o wym. 2,5x2,5 m na każdym pasie ruchu (łącznie 6 pętli), ilość zwoi w pętli – 4;

- ok. 50 m za portalem wjazdowym do tunelu pętle o wym. 1,5x5 m na każdym pasie ruchu (łącznie 3 pętle), ilość zwoi w pętli – 3;

Pętle połączone są ze sterownikiem SIMATIC S7 zlokalizowanym na zewnątrz tunelu zachodniego za pomocą feedera 2x6x2x0,8. Na odcinkach wewnątrz tunelu kable są w osłonie bezhalogenowej.

- ok. 35 m przed strefa przystankową pętle o wym. 1,5x5m na każdym pasie ruchu (łącznie 3 pętle), ilość zwoi w pętli – 3;

- ok. 50 m za strefa przystankowa pętle o wym. 1,5x5m na każdym pasie ruchu (łącznie 3 pętle), ilość zwoi w pętli – 3;

Pętle  połączone są ze sterownikiem S7-400 w pomieszczeniu 4PZ za pomocą federów 6x2x0,8 w osłonie bezhalogenowej.

- ok. 135 m od portalu wyjazdowego pętle o wym. 1,5x5m na każdym pasie ruchu (łącznie 3 pętle), ilość zwoi w pętli – 3;

- ok. 8 m przed portalem wjazdowym podwójne pętle o wym. 2,5x2,5 m na każdym pasie ruchu (łącznie 6 pętli), ilość zwoi w pętli – 4;

Pętle połączone są ze sterownikiem SIMATIC S7 zlokalizowanym przy wyjeździe z tunelu zachodniego.

Sygnalizacje świetlne

- Sygnalizacja świetlna – strona północna przed wjazdem do tunelu zachodniego zlokalizowana została przed skrzyżowaniem z ulicą Karową.

Na sygnalizację składa się:

- sterownik C800 V 					- szt. 1

- radiomodem SATEL				- szt. 1

- program akomodacyjny				- szt. 1

- brama sygnalizacyjna				- szt. 1

- maszt sygnalizacyjny				- szt. 1

- mocowanie wysięgnikowe na portalu			- szt. 1

- latarnie sygnalizacyjne LSK fi 300x3 LED		- szt. 6

- latarnie sygnalizacyjne LSK fi 200x1 LED		- szt. 1

- latarnie sygnalizacyjne LSK fi 200x3 żarowe		- szt. 2

- latarnie sygnalizacyjne LSK fi 200x1 żarowe		- szt. 1

- latarnie sygnalizacyjne LSP fi 200x2 piesze		- szt. 2

- ekrany kontrastowe				- szt. 3

- Sygnalizacja świetlna – strona południowa przed wjazdem do tunelu wschodniego zlokalizowana:

- pomiędzy ul. Ludną a Mostem Poniatowskiego

- pomiędzy Mostem Poniatowskiego a wjazdem do tunelu.

Na sygnalizację składa się:

- sterownik C800 V 					- szt. 1

- radiomodem SATEL				- szt. 1

- program akomodacyjny				- szt. 1

- brama sygnalizacyjna				- szt. 1

- maszt z wysięgnikam				- szt. 2

- mocowanie wysięgnikowe na portalu			- szt. 1

- latarnie sygnalizacyjne LSK fi 300x3 LED		- szt. 7

- latarnie sygnalizacyjne LSK fi 200x1 LED		- szt. 2

- ekrany kontrastowe				- szt. 4

Światłowodowa magistrala transmisji danych

Celem światłowodowej magistrali transmisji danych jest zagwarantowanie trwałego połączenia pomiędzy sterownikiem centralnym zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym 4PZ z urządzeniami peryferyjnymi do sterowania ruchem drogowym w tunelu tj. z sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi przed wjazdami do tuneli oraz ze znakami zmiennej treści zabudowanymi na bramach drogowskazowych zlokalizowanych:

- dla tunelu wschodniego pomiędzy ul. Ludną a Mostem Poniatowskiego

- dla tunelu zachodniego w okolicy ul. Bednarskiej.

Światłowodowa magistrala transmisji danych o długości 3.352 m wykonana została postaci redundowanego ringu światłowodowego z wykorzystaniem kabla światłowodowego w powłoce niepalnej z włóknami wielodomowymi o profilu gradientowym 62.5/125 μm typ:                           ZW-NXOTKtdD12G\62.5 oraz ZW-NXOTKtdD 24G\62.5.

Światłowód prowadzono w rurociągu kablowym z rur RHDPE fi 40.

W celu wciągania kabli zainstalowano 6 studni kablowych.

Światłowód został połączony z urządzeniami sterowniczymi:

- centralnym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym 4PZ

- peryferyjnymi zlokalizowanymi na skrajach tunelu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie znaków zmiennej treści

za pomocą sprzęgów optycznych ProfiBUS OLM.

Znaki i tablice zmiennej treści

Znaki i tablice zmiennej treści mają za zadanie wyświetlanie informacji tekstowej w zależności od sytuacji w tunelu rejestrowanej przez układ pętli indukcyjnych.

Znaki i tablice zmiennej treści zlokalizowane zostały na bramach drogowskazowych usytuowanych:

- od strony północnej w okolicy ul. Bednarskiej

- od strony południowej pomiędzy ul. Ludna a Mostem Poniatowskiego.

Znaki zmiennej treści są znakami wykonanymi w technice LED.

Zainstalowano następujące znaki i tablice zmiennej treści:

- od strony północnej:

- ograniczenie prędkości 30 i 50 km/h 			- szt. 3

- tablice informacyjne o treści („Uwaga Zator”,

„Uwaga Utrudnienia w Ruchu”, „Uwaga Tunel Zamknięty”)	- szt. 2

- od strony południowej:

- ograniczenie prędkości 30 i 50 km/h 			- szt. 1

- ograniczenia prędkości 30 i 50 km/h oraz zakaz wjazdu

samochodów ciężarowych				- szt. 2

- tablice informacyjne o treści („Uwaga Zator”,

„Uwaga Utrudnienia w Ruchu”, „Uwaga Tunel Zamknięty”)	- szt. 1

Znaki i tablice zmiennej treści wykonane zostały w obudowach aluminiowych z otwarta strukturą bez ekranu przedniego i bez ogrzewania.

Parametry techniczne znaków:

| Znaki | 1000 x 1500 mm |
| --- | --- |
| Tablice | 2700 x 1500 mm |
| Kąt widoczności diody LED przy połowie mocy zasilania | ±5 (opcja h/v: ±8/±4 oraz ±12/±4,5) |
| Kąt widoczności diody LED | ±8 |
| Sterowanie | Zgodnie z TLS |
| Nadzór | Również po wyłączeniu zasilania |
| Barwa światła sygnałowego | Zgodnie z DIN 6163, EN 12966, część 5 |
| Wyposażenie | Aluminiowa obudowa Duże drzwiczki serwisowe Czujnik poziomu jasności Przełącznik dzień/noc Emisja światła zależnie od warunków pogodowych |
| Instalacja | Instalacja na bramach Lokalny włącznik oraz zasilacz wewnątrz znaku i tablicy |
| Masa | około 100kg |
| Napięcie zasilania | 230 v/ 50Hz |
| Max. pobór mocy | około 26 – 36 W |
| Przeciętny pobór mocy | około 13 – 18 W |
| Temperatura robocza | -20oC - +70oC |
| Klasa ochrony | min. IP 54 |
| Odporność klimatyczna | zgodnie z DIN – ICE 68 |

## 20. 	System  monitoringu i wideodetekcji

## Opis systemu detekcji.

System realizuje detekcję zdarzeń analizie opartą na analizie obrazów wizyjnych z kamer, oraz cyfrową rejestrację obrazów. Oprogramowanie umożliwia pełną kontrolę i zarządzanie systemami detekcji zdarzeń i zapisu cyfrowego oraz urządzeniami transmisji. System złożony jest z detektora wizyjnego SISTORE SX SiADS, centralnego serwera komunikacji Cluster Server, opcjonalnych stacji klienckich oraz urządzeń zewnętrznych (kamery, nadajniki/odbiorniki video, serwery wideo, etc.). Wykryte zdarzenia sygnalizowane są w postaci wiadomości alarmowych, jak również na graficznym schemacie, na którym prezentowane są alarmy. Detekcję zdarzeń oraz rejestrację cyfrową realizują 19" przemysłowe detektory wizyjne SISTORE SX SiADS, pracujące w sieci Ethernet. Cluster Server realizuje funkcje serwera sieciowego WebServer. Serwer sieciowy umożliwia prostą integrację i zarządzanie systemem w ramach sieci LAN. Kontrola i administracja systemem odbywa się przez centralny serwer komunikacji. Serwer komunikacji zapewnia wizualizację miejsca alarmu na planie, umożliwia prostą, przyjazną dla użytkownika operację i administrację, która nie wymaga zrozumienia struktury systemu. W systemie zainstalowanych jest łącznie 11 detektorów wizyjnych. Jako platforma sprzętowa serwera, zastosowany został komputer przemysłowy w obudowie 19” 2U typu PRIMERGY RX100S3 PD 820 2,8GHz/1GB z systemem operacyjnym Windows XP. Detektory wizyjne wykorzystują komputery przemysłowe Intel Xeon 2,4 GHz/512GB w obudowie 19” o wysokości 4U. Serwer oraz detektory wizyjne umieszczone są w szafach RACK.

## Opis organizacji pracy systemu

System monitoringu i wideodetekcji obejmuje swoim zasięgiem: tunel, strefy przystankowe oraz obszar wjazdu i wyjazdu z tunelu. System detekcji ruchu podłączony do systemu automatyki obejmuje 3 pasy ruchu w każdej z jezdni tunelu. Strefy przystankowe oraz wjazdu i wyjazdu, włączone są do systemu obserwacji. Do obsługi systemu wyznaczone są dwa stanowiska. Pierwsze w pom. 1Pw, drugie - główne w pom. 1Pz. Centrum automatyki umieszczone jest w pom. 4Pz. Do pom. 1Pz spływają sygnały z całego tunelu oraz stref obserwacyjnych. Informacje obrazowane są na monitorze. Z wyjść serwera, dane przesłane są do odpowiednich urządzeń w pomieszczeniu automatyki. Wykorzystane są one do sterowania ruchem ulicznym itp.

### Detekcja zdarzeń

System detekcji zdarzeń stanowi integralną część składową całego systemu bezpieczeństwa, który ponadto składa się z systemu cyfrowego zapisu obrazu i zarządzania. Detekcja zdarzeń odbywa się na podstawie analizy analogowych sygnałów wizyjnych. System spełnia poniższe wymagania:

- najwyższa pewność detekcji z minimum fałszywych alarmów (pewność detekcji> 95 %, < 0.1 fałszywych alarmów na kamerę/ tydzień w optymalnych warunkach);

- zaawansowane algorytmy analizy obrazu;

- bardzo krótki czas wykrywania (czas reakcji< 5 sekundy);

- archiwizacja zdarzeń jako danych i zarejestrowanych obrazów;

- szeroka strefa wykrywania (monitorowanie 3 pasów ruchu);

- ocena perspektywy (rozmiary i prędkość poruszających się pojazdów są odpowiednio oceniane w funkcji odległości od sensora);

- całkowicie zintegrowane rozwiązanie z sensorami, zapisem obrazu, interfejsem do sterowników SIMATIC (sterowanie sygnalizacją świetlną), serwerem wideo.

System detekcji umożliwia realizację następujących scenariuszy:

- Niewłaściwy kierunek jazdy;

- Korek;

- Zatrzymany pojazd;

- Wolno poruszający się pojazd;

- Uszkodzenie kamery.

### Cyfrowa rejestracja obrazów

Obrazy rejestrowane są za pomocą detektorów wizyjnych SISTORE SX SiADS. Równocześnie bez wpływu na proces zapisu odbywa się analiza obrazu i detekcja zdarzeń. Zapis cyfrowy wykorzystuje kompresję MPEG. Inne technologie kompresji mogą zostać załadowane przez uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.

Następujące zdarzenia mogą wywołać nagrywanie ciągłe albo nagrywanie sterowane zdarzeniami, dla określonych kamer:

- Detekcja określonego zdarzenia;

- Aktywacja manualna przez autoryzowanego użytkownika;

- Uruchomienie rejestratora;

- Zanik sygnału z sąsiedniej kamery;

- Komenda z innych systemów;

- Harmonogram czasowy.

### Integracja systemów zewnętrznych

Zewnętrzne systemy mogą być integrowane przez:

- Interfejs Hosta (wideo API)

- Interfejs sprzętowy I / O

## Połączenia elementów systemu.

### Struktura połączeń.

Zainstalowany system składa się z głównego serwera (Video Cluster Server). Do serwera podłączonych jest 11 detektorów wizyjnych SISTORE SX SiADS wyposażonych w dyski 500Gb poprzez switch sieciowy ED6008. Do każdego z detektorów wizyjnych można podłączyć do 8 kamer.

### Rozmieszczenie urządzeń.

Do obserwacji tunelu zainstalowanye są 82 kamery (74 – wideodetekcja, 8 – obserwacja wjazdów, wyjazdów, strefy przystankowej). Kamery rozmieszczone są w odległościach około 42 metrów (wyjątek – kamery obserwacyjne w strefie przystankowej). W systemie zainstalowanych jest łącznie 11 detektorów wizyjnych. Pięć z nich umieszczonych zostanie w pom. 1Pw. W pomieszczeniu tym umieszczony jest dodatkowo serwisowy monitor, umożliwiający podgląd obrazu z wybranej kamery. Pozostałe detektory wizyjne (6 szt.) umieszczone są w pom. 1Pz. W pomieszczeniu tym umieszczony jest również komputer zarządzający oraz serwer. Serwer oraz detektory wizyjne umieszczone są w szafach RACK. Jeden RACK umieszczony jest w pom. 1Pw, dwa pozostałe w pom. 1Pz. W szafach RACK zamontowane są również moduły odbiorników sygnałów wideo na skrętkę. Nadajniki aktywne TPVT-3/IR umieszczone są w obudowach hermetycznych IP65 obok kamer, natomiast nadajniki pasywne PV848 – w obudowach kamer.

### Połączenie stanowisk.

Do ustanowienia łączności pomiędzy stanowiskami wykonane jest połączenie kablem światłowodowym 4 żyłowym wielomodowym. Jako przetworniki zastosowane są konwertery Moxa ED6008 - MM-SC. Kabel transmisyjny LAN 2xFTP4x2x0,5 ułożony jest pomiędzy serwerem w pomieszczeniu 1Pz a sterownikiem w pomieszczeniu 4Pz (w szafie SA01), istniejącego systemu sterowania ruchem. Sterownik S7-400 w szafie SA01, wyposażony jest w procesor komunikacyjny CP441-1 do komunikacji z systemem wideodetekcji. Połączenie realizowane jest interfejsem PPI (Point to Point Interfeace). Warstwą fizyczną połączenia jest interfejs szeregowy RS232.

### Transmisja sygnałów z kamer.

Transmisja sygnału z kamer do rejestratorów realizowana jest za pomocą przewodu koncentrycznego oraz ,,skrętki’’. W przypadku transmisji kablem koncentrycznym sygnał przychodzi bezpośrednio z kamery do detektora wizyjnego. W przypadku większych odległości (powyżej 120m) sygnał przesyłany jest za pomocą przewodu UTP4x2x0,5. W celu ograniczenia ilości kabli zastosowano 1 kabel transmisyjny dla 4 nadajników. Do przesłania sygnału służą konwertery ,,koncentryk/skrętka” nadajnik PV848 wraz z odbiornikiem PV848. Na długości odcinka powyżej 300m stosowane są nadajniki TPVT-3/IP wraz z odbiornikiem TPVR-3M. Odbiorniki aktywne są zamontowane w module bazowym MBU w głównych szafach RACK.

## Zastosowane urządzenia.

### Kamery.

W systemie Telewizji Przemysłowej zastosowane są wysokoczułe kamery dzień/noc typu CCBS1225 1/2" o rozdzielczości 480 linii. Przetwornik CCD serii EXview HAD oraz zaawansowane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów, zapewniające dużą ostrość obrazu oraz prawidłowy dobór parametrów ekspozycji.

### Obiektywy i obudowy.

Kamery wyposażone są w obiektywy asferyczne IR o ręcznie regulowanej ogniskowej 10-40mm typu CLVD1218/10-40. Kamery zamontowane są w obudowach zewnętrznych IP66. Wszystkie obudowy zewnętrzne wyposażone są w grzałki i termostaty.

### Detektory wizyjne.

Do zapisu obrazów z kamer zastosowano 11 detektorów wizyjnych: SISTORE SX SiADS. Umiejscowione są one w szafach RACK w pom. 1Pw i 1Pz. Sygnał z 10 rejestratorów wykorzystany jest do sterowania w systemie automatyki. Pozostały rejestrator SX8-10 służy do zapisu obrazu ze strefy ,,obserwacja”, obejmującej strefy przystankowe oraz obszar wjazdu i wyjazdu z tunelu. Obszar ten nie bierze udziału w sterowaniu automatyką.

## Zakres obserwacji kamer.

Kamery rozmieszczone są na całej długości tunelu wschodniego i zachodniego po obu stronach jezdni w odstępach ok. 42 metrów. Kamery zamontowane są również przed wjazdem oraz za wyjazdem z tunelu na ścianach frontowych. Dodatkową ochroną objęte są strefy przystanków (po dwie kamery na zatokę). Kamery zamontowane na prawej ścianie tunelu (patrząc w kierunku jazdy) obserwowują pas prawy i środkowy jezdni. Kamery zamontowane na lewej ścianie, obserwowują lewy pas jezdni. Układ taki dotyczy tunelu wschodniego i zachodniego.

## Zasilanie.

Wszystkie kamery zasilane są napięciem 12V. W obudowach kamer zamontowane są zasilacze PSU12-CHM. Napięcie 230V do zasilaczy kamer doprowadzone jest z tablic zasilających, umieszczonych w pomieszczeniach 1Pw oraz 1Pz. Z tablic tych zasilane są również pozostałe urządzenia.

Zasilanie tablic zrealizowane zostanie w sposób następujący:

- rozdzielnica, zasilająca system telewizji dla tunelu zachodniego, jest zlokalizowana w pomieszczeniu 1Pz i zasilona z istniejącej rozdzielni w pomieszczeniu 4Pz;

- rozdzielnica zasilająca system telewizji dla tunelu wschodniego, jest zlokalizowana w pomieszczeniu 1Pw i zasilona z istniejącej rozdzielni w pomieszczeniu 4Pw.

## Instalacja systemowa.

### Prowadzenie okablowania.

- Instalacja kablowa do zasilania kamer w tunelu prowadzona jest w istniejących korytach kablowych, drugich od góry, po obu stronach tunelu, dla wschodniej i zachodniej nitki tunelu.

- Instalacja kabli wizyjnych prowadzona jest w pierwszych od góry, istniejących korytach kablowych, po obu stronach tunelu, dla wschodniej i zachodniej nitki tunelu.

- Odcinki pomiędzy korytem a kamerami wykonane są w rurkach PCV,

- Ze względu na brak możliwości wykonania wewnętrznego połączenia obydwu nitek Tunelu (ograniczenia związane ze zbyt niskim Tunelem) na frontowej ścianie ułożone są (zarówno wjazdy jak wyjazdy) ocynkowane koryta metalowe 100mm. Koryta te są pomalowane na kolor elewacji w celu uniknięcia refleksów świetlnych od reflektorów samochodowych.

- Zejście instalacji w pomieszczeniach technicznych do szafy RACK jest poprowadzone w korycie PCV 100mm.

### Okablowanie.

  - Do każdej kamery są doprowadzone przewody wizyjne oraz zasilające,

  - Jako kable wizyjne stosowane są kable koncentryczne typu RG59 oraz skrętka UTP4x2x0,5;

  - Jako kabel zasilający użyty jest OWY3x2,5 oraz OWY3x4;

  - Do połączenia stanowisk (1Pw z 1Pz) zastosowany jest przewód światłowodowy, wielodomowy typu Z-XOTKtd 4G/62,5;

  - Do połączenia 1Pz z pomieszczeniem automatyki wykorzystany jest 2xFTP4x2x0,5.

### Instalacja urządzeń i elementów.

  - W pom. 1Pw usytuowana jest szafa RACK. Umieszczone w niej są urządzenia potrzebne do pracy systemu (detektory wizyjne, odbiorniki TPVR-3M, konwerter, itd). Do szafy doprowadzone są wszystkie przewody z kamer (system detekcji), z jezdni wschodniej.

  - W pom. 1Pz usytuowane są dwie szafy RACK. Umieszczone w nich są urządzenia potrzebne do pracy systemu (detektory wizyjne, odbiorniki TPVR-3M, konwertery, serwer itd). Do szafy doprowadzone są wszystkie przewody z kamer (system detekcji) z jezdni zachodniej oraz wszystkich kamer systemu obserwacji.

  - Kamery w obudowach zewnętrznych zamontowane są na ścianie tunelu po obu stronach jezdni na wysokości 3,6 metra w odstępach ok. 42 metry,

  - Zasilacze kamer zamontowane są w obudowach kamer,

  - Nadajniki PV848 zamontowane są w obudowach kamer,

  - Nadajniki TPVT-3/IR zamontowane są w obudowach hermetycznych IP65 na ścianie w pobliżu kamery

  - Kamery na ścianie frontowej (wjazdy i wyjazdy) są zamontowane przy pomocy wklejanych 4 kołków metalowych Ø10mm firmy Hilti.

  - Znaki zmiennej treści na ścianie frontowej (tylko wjazdy) są zamontowane przy pomocy wklejanych 4 kołków metalowych fi Ø10mm firmy Hilti.

  - Kamery wewnątrz tunelu są zamontowane przy pomocy 4 plastikowych kołków rozporowych Ø10mm – waga 1 zestawu kamerowego około 4 kg.

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA