ZAKRES  PRZEGLĄDU co 24 H

DZWIGI  PLATFORMOWE  PIONOWE, PRZYŚCIENNE (PRZYSCHODOWE), WINDY:

Maszynownia - przegląd  elektryczny:

  - sprawdzenie  wartości napięcia  fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowania urządzeń elektronicznych - napięcie  stabilizowane   5-24 V =),

  - sprawdzenie  działania wyłącznika głównego  (Zał. – Wył.),

  - sprawdzenie  stanu obwodów elektrycznych i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych pod  względem  ochrony  przeciwporażeniowej,

  - skontrolowanie  wartości  wyłączników nadmiarowych,

  - dokręcenie przewodów   elektrycznych  ze szczególnym zwróceniem uwagi na   stan listew zaciskowych, gdzie są podłączone  łączniki  obwodów  bezpieczeństwa,

  - sprawdzenie stanu  akumulatora - baterii sygnalizatora   alarmowego i oświetlenia  kabiny,

  - sprawdzenie stanu  styku styczników i przekaźników, oczyszczenie i regulacja.

Maszynownia - przegląd mechaniczny:

  - sprawdzenie  stanu lin  nośnych,

- wykonanie dwóch jazd - w górę i  w dół kabiną  i skontrolowanie działania aparatury.

Kabina - przegląd elektryczny:

- sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów w kasecie(panelu) dyspozycji,

  - sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników  krańcowych,  końcowych i piętrowych,

  - sprawdzenie stanu oświetlenia , oczyszczenie elementów fotoelektrycznych,

  - sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny – oświetlenie.

Kabina - przegląd  mechaniczny:

- sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych i kabinowych oraz ich luzów w prowadnicach

- sprawdzenie stanu prowadników rolkowych. Należy zwrócić uwagę czy guma nie wykazuje trwałych odkształceń i rozwarstwień oraz czy rolka obraca się  bez zacięć,

- sprawdzenie mocowania lin  na kabinie i w podszybiu,

- sprawdzenie stanu aparatu chwytnego. Sprawdzenia dokonać  przez  ręczne uruchomienie aparatu  chwytnego,

- sprawdzenie działania łącznika chwytaczy i zwisu lin,

- sprawdzenie prawidłowej pracy silnika oraz wszystkich elementów napędu drzwi automatycznych,

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach,

- sprawdzenie działania i oczyszczenie łączników drzwi kabinowych,

- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny:  lustro, oznaczeń -  piktogramów.

Szyb -.przegląd  elektryczny:

- sprawdzenie działania kaset wezwań (modemu GSM – połączenie z pogotowiem dźwigowym) i wymiana uszkodzonych elementów,

- sprawdzenie stanu  ciągłości  przewodu ochronnego  PE,

- sprawdzenie  mocowania  instalacji  elektrycznej,

- sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu,

- konserwacja wewnętrznej linii zasilającej, pomiary elektryczne  (bezpieczeństwo p. porażeniowe).

Szyb - przegląd  mechaniczny:

- sprawdzenie drzwi przystankowych:

- działania łącznika i rygla mechanicznego,

- działania amortyzatora hydraulicznego, zamka bezpieczeństwa łącznika,

- działania ryglowania i zamków mechanicznych,

- usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających

sposób ręcznego odryglowania.

Podszybie:

- sprawdzenie działania łącznika sterowania (STOP).

Urządzenia sterujące i zabezpieczające:

- sprawdzenie działania przycisków klawiszowych na kasecie sterującej i na panelu kondygnacyjnym we wszystkich dających się przewidzieć okolicznościach. Należy sprawdzić, czy nie były dokonane jakieś manipulacje czy modyfikacje,

- sprawdzenie prawidłowości położenia krańcowych zderzaków na kondygnacjach. Sprawdzenie działania urządzeń przeciw pułapkowych, przeciw zgnieceniowych oraz czujników na krawędziach i spodzie platformy,

- sprawdzenie działania systemu przywołania radiowego.

Regulator prędkości:

- sprawdzenie falowników  i stanu kół napędu i przekładni.  Sprawdzenie czy nie są zużyte lub w złym stanie.

Mechaniczny hamulec bezpieczeństwa:

  - sprawdzenie działania urządzenia sprzęgającego.

Rampy pomostowe i poślizgowe komponenty elektryczne:

  - sprawdzenie mocowania rampy najazdowo – zjazdowej. Sprawdzenie ustawienia rampy, kiedy platforma jest w ruchu,

  - sprawdzenie czy szczotki są bezpieczne i czy sprężyny dociskowe szczotek mają należyte napięcie  i odpowiednio dociskają je do przewodu czynnego i uziemiającego na całej długości trasy  przejazdowej platformy,

  - usunięcie ewentualnych zabrudzeń i oksydacji z przewodów elektrycznych.

Akumulatory buforowe :

- sprawdzenie stanu akumulatorów i ewentualne skorygowanie działania urządzenia.

Elektryczny hamulec silnika:

- sprawdzenie działania elektromagnetycznego hamulca silnika.

Stabilność szyn:

- sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych z kotwami i innymi mocowaniami,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych szyny z platformą.

Przyciski klawiszowe na panelach kondygnacyjnych:

- sprawdzenie prawidłowości działania sterowników,

- sprawdzenie prawidłowość działania wszystkich przekaźników, przełączników zdalnego sterowania i mikroprzełączników. Sprawdzenie stanu przewodów zasilających.

Wewnętrzna  i zewnętrznej  linia zasilająca:

- konserwacja/naprawa/wymiana wewnętrznej i zewnętrznej linii zasilającej, pomiary elektryczne - bezpieczeństwa p. porażeniowego.