OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

cyklu rocznego obsługi dla umowy wieloletniej

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie systemu odwodnienia deszczowego ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer.

1. Przedmiotem   zamówienia   jest   eksploatacja   układu   odwodnienia składającego się z następujących części:

Odwodnienie ulic Zwoleńskiej i Żagańskiej wraz z odcinkami skrzyżowań z ul. Mrówczą, Szpotańskiego, Patriotów, Dworcową i Pożaryskiego, odwodnienie tunelu drogowego oraz przejść podziemnych w ciągu ulic Zwoleńskiej – Żagańskiej

Powyższe odwodnienia składają się z następujących elementów:

- Kanał Φ400 GRP	19,9m

- Kanał Φ400 PP lite SN16	66,7m

- Kanał Φ400 PP lite SN8	12,7m

- Kanał Φ315 GRP	95,9m

- Kanał Φ315 PP	647,4m

- Kanał Φ300 PP lite SN16	209,5m

- Kanał Φ300 PP lite SN8	114,8m

- Tłoczny Φ250 PEHD	13,2m

- Kanał Φ200 PP	20,3m

- Kanał Φ200 PP lite SN8	15,5m

- Tłoczny Φ50 PEHD	8,6m

- Przykanaliki Φ200 PP	63,8m

- Przykanaliki Φ160PP	228,1m

- Przykanaliki Φ160 PP lite SN16	159,6m

- Przykanaliki Φ160 PP lite SN8	131,9m

- Zbiornik retencyjny ZB2 Φ1400 5x24,0m	120,0m

- Zbiornik retencyjny ZB3 Φ1000 L=30,0m	30.0m

- Zbiornik retencyjny ZB4.1 Φ1200 L=29,0m	29.0m

- Zbiornik retencyjny ZB4.2 Φ1200 L=14.1m	14,1m

- Zbiornik retencyjny ZB5.1 Φ1400 L=11,1m	11.1m

- Zbiornik retencyjny ZB5.2 Φ1400 L=98,2m	98.2m

- Osadnik OS1 V= 29.000 dcm³	1 szt

- Osadnik OS2 V=    6.000 dcm³	1 szt

- Osadnik OS3 V=    6.000 dcm³                                                       1 szt

- Osadnik OS4 V=    6.000 dcm³                                                       1 szt

- Osadnik OS5 V=   2.500 dcm³                                                        1 szt

- Osadnik OS6 V= 10.000 dcm³	1 szt

- Pompownia Φ3200	1 szt

- Pompownia Φ1500	2 szt

- Komora rozprężna 4,0m x 1,5m	1 szt

- Studnia betonowa Φ2000 	1 szt

- Studnia betonowa Φ1500	7 szt

- Studnia betonowa Φ1400	1 szt

- Studnia betonowa Φ1200	63 szt

- Studnia betonowa Φ1000	12 szt

- Studnia GRP Φ800	4 szt

- Wpusty uliczne Φ500	82 szt

2.  Opis zasady działania

Woda z jezdni odprowadzana jest poprzez właściwe ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku ścieków przykrawężnikowych, ujmowana wpustami deszczowymi lub odwodnieniami liniowymi odprowadzana z powierzchni jezdni do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Wody opadowe odprowadzane są poprzez zbiorniki retencyjne. Za zbiornikami znajdują się prefabrykowane piaskowniki oraz regulatory odpływu.

Zbiorniki znajdują się w ciągu projektowanej kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych o średnicach DN 800-1500. Odpływ ze zbiorników regulowany jest za pomocą regulatorów dławiących (hydraulicznych) zabudowanych w studniach kanalizacyjnych lub na wylotach ze zbiorników retencyjnych.

Z wyjątkiem odwodniania tunelu oraz przejść podziemnych, całość wód opadowych odprowadzana jest grawitacyjnie. Woda z tunelu odprowadzana jest w układzie pompowym (pompowania P1). Komora znajduje się na zewnątrz tunelu jako osobna studnia. Pompowania wyposażona jest w trzy jednakowe pompy pracujące naprzemiennie przy niewielkim napływie wody bądź równolegle po przekroczeniu wydajności jednej pompy. Pompowanie sterowane są poziomem wody w komorze.

3.	Zakres prac utrzymaniowych i obsługi.

- obsługa i utrzymanie wpustów ulicznych z przykanalikami z wymianą uszkodzonych elementów w tym czyszczenie

2 x do roku w okresie wiosennym i jesiennym, kwiecień i listopad

- obsługa i utrzymanie systemu rurociągów kanalizacyjnych z wymianą uszkodzonych elementów oraz czyszczeniem

z osadów w miarę potrzeb, (decyzję w tym zakresie podejmuje Inspektor Nadzoru)

- obsługa i utrzymanie pompowni wód deszczowych (P) wraz z wyposażeniem i wymianą uszkodzonych elementów w

tym czyszczenie 2 x do roku w okresie wiosennym i jesiennym, kwiecień i listopad

- obsługa i utrzymanie zbiorników retencyjnych (ZB) z wymianą uszkodzonych elementów w tym czyszczenie 2 x do

roku w okresie wiosennym i jesiennym, kwiecień i listopad

- obsługa osadników (OS)

- okresowe czyszczenie osadników 2 x do roku w okresie wiosennym i jesiennym, kwiecień i listopad w tym:

- całkowite opróżnienie osadników

- odtłuszczenie preparatami biodegralnymi i oczyszczenie ścian osadnika

- gospodarka odpadami – transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone kartą przekazania odpadu do unieszkodliwienia

- usuwanie wszelkich awarii systemu włącznie z usuwaniem zalewisk w pasie drogi powstających na skutek awarii lub niewydolności sytemu  wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zabezpieczenie prawidłową organizacją ruchu miejsca awarii i usunięciem jej skutków

- Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii wdraża awaryjną organizację ruchu i powiadamia w trybie natychmiastowym lecz nie dłuższym niż w deklarowanym w ofercie czasie reakcji Pogotowie Drogowe Zamawiającego oraz Zarządzającego Ruchem tj. Biuro Polityki Mobilności i Transportu przesyłając stosowny szkic wdrożonej awaryjnej organizacji ruchu zawierający przewidywane terminy usunięcia ograniczeń ruchu drogowego

- zabezpieczenie sprzętu (pompy, beczkowozy, inny) umożliwiającego usunięcie w maks. czasie 12 godzin skutków awarii lub niewydolności systemu

- stały monitoring systemu /kontrola stanu  technicznego urządzeń, , pompowni, stopnia wypełnienia studni

- system monitorowania musi umożliwiać Zamawiającemu podgląd wybranego parametru w zadanym przedziale czasowym w formie tabelarycznej oraz na wykresie. Dla każdego monitorowanego parametru pracy może to być przedział czasowy z predefiniowanych dostępnych w interfejsie graficznym: ostatnie:  24 godz., 1 tydzień, miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy wybrany w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na każdorazowe żądanie historyczne dane wszystkich monitorowanych parametrów z całego okresu realizacji umowy. Dane powinny zostać zapisane w formacie csv. Do danych powinien zostać dołączony opis umożliwiający ich poprawny odczyt i interpretację. Dostęp do systemu powinien zostać zrealizowany przy pomocy przeglądarki internetowej z wykorzystaniem sieci Internet z zapewnieniem odpowiedniej ochrony w oparciu o autoryzację użytkowników (konto – hasło). System musi zostać wdrożony na infrastrukturze Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem systemu oraz zapewnieniem odpowiedniego dostępu do danych Zamawiającemu, obciążają Wykonawcę. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację wdrożonego systemu (warunek odbioru) oraz przeszkoli personel Zamawiającego w ilości 2 pracowników.

- obsługa i utrzymanie zasilania energetycznego pompowni z wymianą uszkodzonych elementów.

- ochrona całego systemu przed kradzieżą i dewastacją, w przypadku kradzieży lub dewastacji elementów systemu odwodnienia, urządzenie należy naprawić lub wymienić na nowe, w tym samym standardzie.

- wykonywanie rocznego przeglądu stanu technicznego całego układu odwodnieni zgodnie z art 62 ust. 1 pkt 1a, 1b ustawy Prawo Budowlane

Wszelkie roboty ulegające zakryciu podlegają konieczności zgłoszenia do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

4.  Wykonawca zobowiązany jest:

- Przejąć kontrolę nad systemem odwodnienia w czasie 48 godzin od podpisania umowy,

- Wykonawca  w tym czasie dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia wraz z oprogramowaniem celem uruchomienia całodobowego systemu monitorowania sprawności pracy systemu odwodnienia tj. poprawności pracy przepompowni, zasuw, separatorów i innych urządzeń. System ten musi dostarczać bieżącej, aktualizowanej w odstępach 2-5 minut, informacji o następujących parametrach pracy:

- aktualny czas odczytu danych

- praca pomp wg numeracji (włączona/wyłączona)

- poziom suchobiegu (działa/nie)

- poziom maksymalny  (działa/nie)

- poziom krytyczny w przepompowni z uruchomieniem alarmu (powiadomieniem) np SMS-em do  konserwatora i Inspektora Nadzoru

- praca automatyczna/ręczna

- włamanie do szaf, włazów, inne

- komunikacja  (działa/nie)

- zasuwy (zamknięta/otwarta) (na obiektach z zasuwami)

- osadniki – przepełnienie (o  ile występuje taka opcja)

- poziom zmierzony [cm]

- poziom wyłączenia [cm]

- poziom załączenia wg numeracji pomp [cm]

- poziom awaryjny – alarm – wymagający interwencji

- liczba załączeń pomp  wg numeracji pomp

- czas pracy pomp wg numeracji pomp (h.m.s lub h)

- wg potrzeb poziom odbiornika

- stacje pomiarowe - odczyty danych

oraz innych niezbędnych danych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej kontroli poprawności dostarczania danych utrzymując stały dostęp Zamawiającego do monitoringu usuwając wszelkie usterki w trybie natychmiastowym.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wymiana lub naprawa uszkodzonych lub skradzionych elementów systemu odwodnienia i przepompowni jak również likwidacja skutków /naprawa/ powstałych uszkodzeń infrastruktury, w tym powstałych z powodu czynników zewnętrznych lub osób trzecich, wraz z infrastrukturą drogową uszkodzoną w wyniku nieszczelności urządzeń odwadniających, nieprawidłowym działaniem systemu odwadniającego lub czynników obcych.

Wykonawca powinien mieć możliwości techniczne , aby natychmiast po podpisaniu umowy uruchomić w ramach umowy system sterowania, mogący obsługiwać istniejącą infrastrukturę odwodnienia jak również system monitoringu poprawności pracy zabudowanych urządzeń i układów pomiarowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej kontroli poprawności dostarczania danych utrzymując stały dostęp Zamawiającego do monitoringu usuwając wszelkie usterki w trybie natychmiastowym. Nie podjęcie działań przy braku dostępu Zamawiającego do monitoringu spowoduje naliczenie kar umownych zgodnie z zapisami w § 9 umowy od trzeciej godziny po stwierdzeniu przez Zamawiającego braku dostępu. Zamawiający nie posiada obowiązku powiadamiania Wykonawcy o fakcie braku dostępu do monitoringu, do którego kontroli zobowiązany jest Wykonawca.

W ramach utrzymania sprawności technicznej odwodnienia Wykonawca powinien wykonać:

- wykonać czyszczenie 2 x do roku w okresie wiosennym i jesiennym, kwiecień i listopad, piaskowników i osadników, co winno być potwierdzone przekazaniem Zamawiającemu protokołów czyszczenia

- wykonać czyszczenie 2 x do roku w okresie wiosennym i jesiennym, kwiecień i listopad: wpustów, studni oraz w miarę potrzeb rurociągów (decyzję w tym zakresie podejmuje Inspektor Nadzoru);

- wykonać czyszczenie zbiorników retencyjnych i przepompowni 2 x do roku w okresie wiosennym i jesiennym, ; kwiecień i listopad

- zapewnić reakcję w czasie zadeklarowanym w ofercie po uruchomieniu alarmu monitoringu /ocena stanu obiektu dokonana przez serwis wykonawcy/ wraz z przystąpieniem do usuwania awarii i powiadomieniem Inspektora Nadzoru,

- zapewnić czas naprawy – 12 godzin oraz na czas awarii zapewnić przy pomocy własnych urządzeń ochronę systemu odwodnienia i infrastruktury drogowej przed zalaniem celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Terytorialny zakres zamówienia Warszawa :

Ciąg ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Lokalizacja urządzeń do wglądu znajduje się w archiwum Zamawiającego - 
Zarząd Dróg Miejskich - ul. Chmielna 84, Warszawa.

Należność za wykonanie usługi płatna miesięcznie po dostarczeniu protokołu odbioru podpisanego przez inspektora nadzoru /protokół powinien zawierać spis robót wykonanych w danym miesiącu i oświadczenia wykonawcy o prawidłowo wykonanej usłudze zapewniającej pełną sprawność działania systemu, natomiast za kwiecień i listopad również po przekazaniu protokołów z czyszczenia separatorów i osadników oraz dostarczeniu karty utylizacji odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na każde żądanie historycznych danych wszystkich monitorowanych parametrów z całego okresu realizacji umowy zapisane na przenośnych nośnikach danych.

Realizacja usługi prowadzona będzie zgodnie z warunkami określonymi w następujących dokumentach:

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 185, poz. 1243 )

- Wykonawca zabezpieczy wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych przez firmę specjalistyczną posiadającą aktualne zezwolenie na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych wydaną przez właściwy organ.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Karty Przekazania odpadów po każdorazowym transporcie i utylizacji odpadów.